## Sheet1
TROŠKOVNIK ZA NABAVU I UGRADNJU ROBE ZA IZGRADNJU, SANACIJU I REKONSTRUKCIJU ENERGETSKI EFIKASNE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA ZA 2017. I 2018.
Red.br. | Naziv | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1. JAVNA RASVJETA
1.1. ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI
1 | Demontaža elemenata postojećeg razvodnog ormara OJR3 koji je spojen na KTS-113, te dobava, isporuka i montaža nove opreme u postojeći razvodni ormar. Stavka uključuje ugradnju navedene opreme u razvodni ormar, sve do pune funkcionalnosti. U ormar je potrebno ugraditi slijedeću opremu:
| · odvodnik prenapona 25kA, 500V | kom | 3
| · osigurač-rastavljač tropolni 160A, 230V | kom | 1
| · uložak NV0 osigurača 80A, gG | kom | 3
| · Grebenasta sklopka (0-1-2) 100 A 3P | kom | 1
| · SKLOPNIK LC1D 100A 3NO 230/240V AC | kom | 1
| · SKLOPNIK CT 10A 3P 230/240V AC | kom | 1
| · automatski prekidač C63A/3P, 10kA | kom | 1
| · automatski prekidač C40A/3P, 10kA | kom | 1
| · automatski prekidač C25A/3P, 10kA | kom | 6
| · automatski prekidač C 10A/1P,10kA | kom | 1
| · automatski prekidač C 6A/1P, 10kA | kom | 3
| · automatski prekidač B 3A/1P, 10kA | kom | 1
| · radio prijemnik za upravljanje javnom rasvjetom kao Landys+Gyr tip FTY263 | kom | 1
| · priključnica 1f, 230V,16A | kom | 1
| · svjetiljka 220/240V, 8W | kom | 1
| · grijač 55W, 230V | kom | 1
| · termostat za ugradnju na instalacijsku šinu, 230V | kom | 1
| · Sabirnice, nosači, uvodnice, oznake i sav ostali nespecificirani spojni i montažni pribor | komplet | 1
| · Ispitni list, izjava o sukladnosti, atest opreme, plastificirana ovjerena jednopolna shema | komplet | 1
| UKUPNO OJR3 | komplet | 2
2 | Isporuka i montaža ormarića javne rasvjete OJR1 kao ORMARIĆ DIN PLD-88/1 komplet sa postoljem ZD-83/1, montažnom pločom APLD-88 te ugrađenom slijedećom opremom: |  | 1
| · odvodnik prenapona 25kA, 500V | kom | 3
| · osigurač-rastavljač tropolni 100A, 230V, kao ISFT 100 | kom | 1
| · uložak NV0 osigurača 80A | kom | 3
| · Grebenasta sklopka (0-1-2-) 100 A 3P | kom | 1
| · SKLOPNIK MOD. LC1D 100A 4NO 230/240V AC | kom | 1
| · SKLOPNIK MOD. CT 10A 3P 230/240V AC | kom | 1
| · automatski prekidač C50A/3P, 10kA | kom | 1
| · automatski prekidač C25A/3P, 10kA | kom | 5
| · automatski prekidač C 10A/1P,10kA | kom | 1
| · automatski prekidač C 6A/1P, 10kA | kom | 3
| · automatski prekidač B 3A/1P, 10kA | kom | 1
| · radio prijemnik za upravljanje javnom rasvjetom kao Landys+Gyr tip FTY263 | kom | 1
| · priključnica 1f, 230V,16A | kom | 1
| · svjetiljka 220/240V, 8W | kom | 1
| · grijač 55W, 230V | kom | 1
| · termostat za ugradnju na instalacijsku šinu, 230V | kom | 1
| · Nosači, uvodnice, oznake i sav ostali nespecificirani spojni i montažni pribor | komplet | 1
| · Ispitni list, izjava o sukladnosti, atest opreme, plastificirana ovjerena jednopolna shema | komplet | 1
| UKUPNO OJR | komplet | 7
3 | Ugradnja sljedeće opreme u postojeći ormarić javne rasvjete:
| · odvodnik prenapona 25kA, 500V | kom | 3
| · osigurač-rastavljač tropolni 100A, 230V, kao ISFT 100 | kom | 1
| · uložak NV0 osigurača 160A | kom | 6
| · Grebenasta sklopka (0-1-2) 100 A 3P | kom | 1
| · SKLOPNIK MOD. LC1D 100A 4NO 230/240V AC | kom | 1
| · SKLOPNIK MOD. CT 10A 3P 230/240V AC | kom | 1
| · osigurač rastalni C50A/3P, 10kA | kom | 1
| · automatski prekidač C63A/3P, 10kA | kom | 1
| · automatski prekidač C25A/3P, 10kA | kom | 5
| · automatski prekidač C 10A/1P,10kA | kom | 1
| · automatski prekidač C 6A/1P, 10kA | kom | 3
| · automatski prekidač B 3A/1P, 10kA | kom | 1
| · radio prijemnik za upravljanje javnom rasvjetom kao Landys+Gyr tip FTY263 | kom | 1
| · priključnica 1f, 230V,16A | kom | 1
| · svjetiljka 220/240V, 8W | kom | 1
| · grijač 55W, 230V | kom | 1
| · termostat za ugradnju na instalacijsku šinu, 230V | kom | 1
| · Nosači, uvodnice, oznake i sav ostali nespecificirani spojni i montažni pribor | komplet | 1
| · Ispitni list, izjava o sukladnosti, atest opreme, plastificirana ovjerena jednopolna shema | komplet | 1
| UKUPNO OJR | komplet | 5
4 | Dobava, montaža i spajanje kabelskog ormara OJR-P za uzdužno štićenje NN mreže JR, za ugradnju na betonski stup. Kompletno opremljen, pripremljen za montažu na betonski stup, isporučen zajedno sa opremom za montažu na stup SBm, opremljen sa osigurač rastavnom sklopkom 100A i osiguračima 6A, izoliranom stezaljkom za nul-vodič, odvodnicima prenapona 280V, 50kA, tip I, pripremljen za dolaz jednog kabela SKS sa vrha stupa i odlaz jednog NAYY kabela u zemlju. Klasa zaštite II, IP54, iz prešanog poliestera, otporan na UV zrake i gorenje, sa bravicom. Ugradbena ploča 900x480mm. Zajedno sa svim potrebnim radom i materijalom do potpune gotovosti. | kom | 1
5 | Izmještanje postojećih izvoda javne rasvjete iz trafostanice, izvlačenje i produženje kabela kabelskim spojnicama, uvlačenje i spajanje u nove samostojeće OJR. Stavka treba obuhvaćati cca 50m kabela tip PP00-A 4x25mm2, 5 kabelskih spojnica, 5 kabelskih završetaka, kabelske tuljke i ostali nespecificirani spojni i montažni pribor. | komplet | 3
6 | Otpajanje i demontaža svjetiljke javne rasvjete, komplet s demontažom stupa javne rasvjete visine 6m te izrada utora u temelju, komplet s naknadnom montažom i spajanjem stupa i svjetiljke te uvlačenjem s spajanjem kabela u razdjelnici stupa. | kom | 2
7 | Otpajanje i demontaža svjetiljke javne rasvjete, komplet s demontažom stupa javne rasvjete visine 10m te izrada utora u temelju, komplet s naknadnom montažom i spajanjem stupa i svjetiljke te uvlačenjem s spajanjem kabela u razdjelnici stupa. | kom | 1
8 | Otpajanje i demontaža dotrajale instalacije vanjske rasvjete, komplet s demontažom dotrajalih svjetiljki tipa Tvrđa Osijek | kom | 5
9 | Demontaža postojećih dotrajalih stupova javne rasvjete i transport na stovarište. | kom | 1
10 | Demontaža postojećih dotrajalih svjetiljki javne rasvjete postavljenih na stup, na fasade kuća i viseće svjetiljke te transport na stovarište. | kom | 13
11 | Isporuka i montaža čeličnih užadi za ovjes svjetiljki duljine cca 50m, sa svim potrebnim materijalima za učvršćivanje i zatezanje sajli i sidrenje krovnih stalaka. | kom | 8
12 | Isporuka, postavljanje i spajanje čeličnog stožastog stupa javne rasvjete visine 4,5m kao proizvođača Dalekovod tip SRS 1B-450-1 u boji svjetiljke. Stup treba biti zaštićen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem. Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera. Proizvođač__________________________ Tip________________________________ | kom | 14
13 | Izrada, isporuka, postavljanje i spajanje čeličnog segmentnog stupa javne rasvjete visine 4,5 m kao proizvođača Dalekovod tip CRS 1B-450-1 u antracit boji. Stup treba biti zaštićen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem. Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera. Proizvođač__________________________ Tip________________________________ | kom | 8
14 | Isporuka, postavljanje i spajanje čeličnog stupa javne rasvjete visine 6m kao proizvođača Dalekovod tip SRS 1B-600-1 u boji svjetiljke. Stup treba biti zaštićen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem. Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera. Proizvođač__________________________ Tip________________________________ | kom | 12
15 | Izrada, isporuka, postavljanje i spajanje čeličnog segmentnog stupa javne rasvjete visine 5 m. Stup treba biti zaštićen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem. Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera.Proizvođač__________________________ Tip________________________________ | kom | 10
16 | Izrada, isporuka, postavljanje i spajanje čeličnog segmentnog stupa javne rasvjete visine 10 m. Stup treba biti zaštićen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem. Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera.Proizvođač__________________________ Tip________________________________ | kom | 1
17 | Isporuka, postavljanje i spajanje čeličnog stožastog stupa javne rasvjete visine 8m kao proizvođača Dalekovod tip SRS 2B ili jedankovrijedan. Stup treba biti zaštićen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem. Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera. Stup obojati u boju svjetiljke. Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 18
18 | Isporuka, postavljanje i spajanje čeličnog stožastog stupa javne rasvjete visine 10m kao proizvođača Dalekovod tip SRS 2B ili jedankovrijedan. Stup treba biti zaštićen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem. Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera. Stup obojati u boju svjetiljke. Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 20
19 | Isporuka, postavljanje i spajanje čeličnog segmentnog stupa javne rasvjete visine 6m kao proizvođača Dalekovod tip CRS 1B ili jedankovrijedan. Stup treba biti zaštićen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem. Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera. Stup obojati u boju svjetiljke.Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 1
20 | Bojanje postojećih stupova tipa CRS 1B u boji svjetiljke. Tip svjetiljke su Philips Luma i Philips TownGuide Performer . | kom | 166
21 | Isporuka, postavljanje i spajanje čeličnog segmentnog stupa javne rasvjete visine 8 m kao proizvođača Dalekovod tip CRS 2B-8-1 u boji svjetiljke. Stup treba biti zaštićen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem. Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera. Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 3
22 | Isporuka, postavljanje i spajanje čeličnog segmentnog stupa javne rasvjete visine 9 m kao proizvođača Dalekovod tip CRS 2B-9-1 u boji svjetiljke. Stup treba biti zaštićen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem. Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera. Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 45
23 | Isporuka i postavljanje drvenog stupa visine 8 m | kom | 13
24 | Isporuka i postavljanje drvenog stupa visine 8 m (ukosnik) | kom | 3
25 | Izrada, isporuka i postavljanje na stup javne rasvjete čeličnog luka za montažu svjetiljke prema statičkom proračunu koji je sastavni dio projekta. Luk je ukupne dužine 1,5m kao proizvođača Dalekovod tip L1 150 1. Luk mora biti zaštičen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem, mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od ovlaštenog inženjera građevine. | kom | 12
26 | Izrada, isporuka i postavljanje na stup javne rasvjete čeličnog luka za montažu svjetiljke prema statičkom proračunu koji je sastavni dio projekta. Luk je ukupne dužine 1,5m kao proizvođača Dalekovod tip L1 150 2. Luk mora biti zaštičen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem, mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od ovlaštenog inženjera građevine. | kom | 2
27 | Isporuka, postavljanje i spajanje čeličnog rasvjetnog luka duljine 1,5m. Rasvjetni luk treba biti zaštićen od korozije dvostrukim toplim pocinčavanjem. Rasvjetni luk mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera. | kom | 12
28 | Isporuka i montaža na stup pocinčanog nasača za dvije svjetiljke | kom | 1
29 | Dobava, isporuka i ugradnja metalnog rasvjetnog vodoravnog luka (konzole) duljine 0,7m za montažu na metalni stup tip CRS. | kom | 4
30 | Dobava, isporuka i ugradnja metalnog rasvjetnog vodoravnog luka (konzole) duljine 0,5m za montažu na metalni stup tip CRS. | kom | 2
31 | Dobava i motaža čelične cijevi 1,5" x 3 m za zaštitu kabela na betonskom stupu. | kom | 2
32 | Isporuka, montaža i spajanje rasvjetnog tijela kao proizvodnje Thorn, tip 96 250 168 ORACLE 1C 150W/BP HST 230V CL2 GL [V4L4] sa regulabilnom prigušnicom 150W/100W i elektroničkom sklopkom upravljanom preko pilot žile kao Tridonic tip ZRM U6L/T, komplet sa žaruljama. Svjetiljka mora udovoljavat sljedećim tehničkim karakteristikama: - kućište od lijevanog aluminija, IP66, IK08 - stakleno sjenilo, poluzakrivljeno (semi cut-of) - neopremska obujmica, membrana za izjednačenje tlaka unutar i izvan svjetiljke - rotirajuća baza za prihvat na stup bočno ili vertikalno - mogućnost pozicioniranja izvora u 30 položaja(V6,L5) - odvojena kućišta za izvor i prigušnicu - kompletno odstranjivo (odjednom) ležište za prigušnicu - automatski prekid napajanja prilikom otvaranja svjetiljke - otpor vjetru 0.067m² - proizvod u potpunosti sukladan EN 60598 (potrebno priložiti potvrdu o suglasnosti, te dodatni ENEC certifikat nezavisnog ispitivačkog laboratorija) - potpuno sukladna WEEE RoHS zahtjevima - otporna na vibracije - minimalno 5 godina garancije
| Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 43
33 | Isporuka, montaža i spajanje rasvjetnog tijela kao proizvodnje Thorn, tip LEGEND GT 70W 240V HST/HIT-CE + HIT-CE 70W [V4L1A-X] komplet sa žaruljama. Ponuđeno: Proizvođač__________________________ Tip________________________________ | kom | 6
34 | Isporuka, montaža i spajanje rasvjetnog tijela kao proizvodnje Thorn, tip ORACLE 1A 150W HID 230V CL2 GL + HST-MF 150W [V6L3] komplet sa žaruljama. Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 12
35 | Isporuka, montaža i spajanje rasvjetnog tijela kao proizvodnje Thorn, tip ORACLE 250W HID 240V CL1 GL + HST-MF 250W [V8L2] komplet sa žaruljama. Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 11
36 | Isporuka, montaža i spajanje rasvjetnog tijela kao proizvodnje Thorn, tip PLURIO OR 70W HID 2,5kV CL2 ECL N 4M + HST-MF 70W [STD] komplet sa žaruljama.Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 19
37 | Isporuka, montaža i spajanje rasvjetnog tijela kao proizvodnje Thorn, tip Plurio Effect komplet sa žaruljama HST 1x70W i prigušnicama.Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 11
38 | Isporuka, montaža na čelično uže i spajanje rasvjetnog tijela proizvodnje TEP tip Harmonija TS 150/95, komplet sa pripadajućim žaruljama, predspojem i ovjesom.Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 8
39 | Isporuka, montaža na čelično uže i spajanje rasvjetnog tijela proizvodnje TEP tip Harmonija TS , komplet sa žaruljom 100W, predspojem i ovjesom.Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 2
40 | Nabava i prijevoz dekorativne svijetiljke predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište svjetiljke izrađen od UV stablinog polikarbonata, nasad izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK10 - ULOR ≤ 2,5% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup promjera 60mm - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -20°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje Karakteristike LED modula: - simetrična optika - semi cut off - klasa G2 (prema HRN EN 13201-Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 7037lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 75% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 125 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 94 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 56W - boja svjetlosti maksimalno 3000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 80 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10) | kom | 18
Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 10,00 - minimalna vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 3,00 Prema sljedećim uvjetima: '- tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 '- širina parkinga: 10 m '- svjetiljke postavljene na stup '- udaljenost svjetiljke od prometnice: 5 m '- međurazmak svjetiljki: 18 m '- visina montaže svjetiljke: 6 m '- nagib svjetljke: 0° '- faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ Gornjem opisu odgovara svjetiljka kao tip: Philips TownGuid Performer PHILIPS BDP100 PCC 1xGRN70/830 DS ili jednakovrijedna
41 | Nabava i prijevoz dekorativne svijetiljke predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište svjetiljke izrađen od UV stablinog polikarbonata, nasad izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK10 - ULOR ≤ 2,5% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup promjera 60mm - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -20°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje Karakteristike LED modula: - simetrična optika - semi cut off - klasa G2 (prema HRN EN 13201-Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 7037lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 75% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 125 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 94 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 56W - boja svjetlosti maksimalno 3000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 80 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10) | kom | 6
Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 7,50 - minimalna vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 1,50 Prema sljedećim uvjetima: '- tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 '- širina kolnika: 6 m '- svjetiljke postavljene na stup '- udaljenost svjetiljke od prometnice: 1,5 m '- međurazmak svjetiljki: 30 m '- visina montaže svjetiljke: 6 m '- nagib svjetljke: 0° '- faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ Gornjem opisu odgovara svjetiljka kao tip: Philips TownGuid Performer PHILIPS BDP100 PCC 1xGRN70/830 DM ili jednakovrijedna
42 | Nabava i prijevoz dekorativne svijetiljke predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište svjetiljke izrađen od UV stablinog polikarbonata, nasad izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK10 - ULOR ≤ 2,5% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup promjera 60mm - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -20°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična optika - semi cut off - klasa G2 (prema HRN EN 13201-Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 5277lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 76% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 122 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 93 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 43W - boja svjetlosti maksimalno 3000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 80 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10) | kom | 15
Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 7,50 - minimalna vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 1,50 Prema sljedećim uvjetima: '- tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 '- širina kolnika: 4 m '- svjetiljke postavljene na stup '- udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 2,5 m '- međurazmak svjetiljki: 25 m '- visina montaže svjetiljke: 6 m '- nagib svjetljke: 0° '- faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ Gornjem opisu odgovara svjetiljka kao tip: Philips TownGuid Performer PHILIPS BDP100 PCC 1xGRN50/830 DM ili jednakovrijedna
43 | Nabava i prijevoz dekorativne svijetiljke predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište svjetiljke izrađen od UV stablinog polikarbonata, nasad izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK10 - ULOR ≤ 2,5% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup promjera 60mm - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -20°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična optika - semi cut off - klasa G2 (prema HRN EN 13201-Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 2076lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 79% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 115 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 91 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 18W - boja svjetlosti maksimalno 3000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 80 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10) | kom | 19
Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 7,50 - minimalna vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 1,50 Prema sljedećim uvjetima: '- tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 '- širina pješačke staze: 1,5 m '- svjetiljke postavljene na stup '- udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 0,5 m '- međurazmak svjetiljki: 19 m '- visina montaže svjetiljke: 4 m '- nagib svjetljke: 0° '- faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ Gornjem opisu odgovara svjetiljka kao tip: Philips TownGuid Performer PHILIPS BDP100 PCC 1xGRN20/830 DM ili jednakovrijedna
44 | Nabava i prijevoz dekorativne svijetiljke predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište svjetiljke izrađen od UV stablinog polikarbonata, nasad izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK10 - ULOR ≤ 2,5% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup promjera 60mm - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -20°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična optika - semi cut off - klasa G2 (prema HRN EN 13201-Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 4147lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 79% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 118 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 93 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 35W - boja svjetlosti maksimalno 3000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 80 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10) | kom | 10
Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 7,50 - minimalna vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 1,50 Prema sljedećim uvjetima: '- tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 '- širina kolnika: 4 m '- svjetiljke postavljene na stup '- udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 1,0 m '- međurazmak svjetiljki: 26 m '- visina montaže svjetiljke: 6 m '- nagib svjetljke: 0° '- faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ Gornjem opisu odgovara svjetiljka kao tip: Philips TownGuid Performer PHILIPS BDP100 PCC 1xGRN40/830 DM ili jednakovrijedna
45 | Nabava i prijevoz dekorativne svijetiljke predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište svjetiljke izrađen od UV stablinog polikarbonata, nasad izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK10 - ULOR ≤ 2,5% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup promjera 60mm - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -20°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična optika - semi cut off - klasa G2 (prema HRN EN 13201-Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 4147lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 79% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 118 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 93 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 35W - boja svjetlosti maksimalno 3000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 80 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10) | kom | 8
Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 5,0 - minimalna vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 1,0 Prema sljedećim uvjetima: '- tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 '- širina pješačke staze: 1,5 m '- svjetiljke postavljene na stup '- udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 1,0 m '- međurazmak svjetiljki: 32 m '- visina montaže svjetiljke: 6 m '- nagib svjetljke: 0° '- faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ Gornjem opisu odgovara svjetiljka kao tip: Philips TownGuid Performer PHILIPS BDP100 PCC 1xGRN40/830 DM ili jednakovrijedna
46 | Nabava i prijevoz svijetiljke za cestovnu rasvjetu predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - optički sustav načinjen od optičkih leća - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke IP66 (optičkog dijela svjetiljke) IK08 - optika zaštićena ravnim staklom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svijetlosti (ULOR=0%) - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm - regulacija kuta svijetiljke -10° do +10° na konzoli i 0° do 10° na stupu - mogućnost regulacije preko DALI protokola ili naponski (1-10V) - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -20°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje Karakteristike LED modula: - cestovna (asimetrična optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 3000lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 90% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 115 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 103 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 26W - boja svjetlosti maksimalno 3000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 80 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10) | kom | 40
Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost sjajnosti kolnika (luminancija) Lsr ≥ 0,75 - opća jednolikost sjajnosti kolnika U0 ≥ 0,40 - uzdužna jednolikost sjajnosti kolnika UL ≥ 0,60 - faktor blještanja TI ≤ 15 - faktor rasvjete okoline SR ≥ 0,50 - srednja vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 7,5 - minimalna vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 1,5 Prema sljedećim uvjetima: '- tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 '- širina kolnika: 6m '- širina pješačke staze: 1,5 m '- svjetiljke postavljene na stup '- udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 1,5 m '- međurazmak svjetiljki: 15 m '-duljina rasvjetnog luka: 1m '- visina montaže svjetiljke: 6 m '- nagib svjetljke: 5° '- faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ Gornjem opisu odgovara svjetiljka kao tip: Philips Luma PHILIPS BGP623 28xLED-HB/WW OFR3 (Type 1) ili jednakovrijedna
47 | Nabava i prijevoz svijetiljke za cestovnu rasvjetu predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - optički sustav načinjen od optičkih leća - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke IP66 (optičkog dijela svjetiljke) IK08 - optika zaštićena ravnim staklom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svijetlosti (ULOR=0%) - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm - regulacija kuta svijetiljke -10° do +10° na konzoli i 0° do 10° na stupu - mogućnost regulacije preko DALI protokola ili naponski (1-10V) - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -20°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje Karakteristike LED modula: - cestovna (asimetrična optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 3000lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 90% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 115 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 103 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 26W - boja svjetlosti maksimalno 3000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 80 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10) | kom | 38
48 | Nabava i prijevoz dekorativne svijetiljke kružnog oblika predviđena za ugradnju LED modula sa sljedećim karakteristikama: - kućište svjetiljke izrađen od UV stablinog polikarbonata, nasad izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj IP zaštite (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66 - stupanj mehaničke zaštite svjetiljke: anti-vandal izvedba IK10 - ULOR ≤ 2,0% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na konzolu/stup promjera 60mm - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -20°C do +35°C - mogućnost regulacije preko DALI protokola - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: 10kV - pasivno hlađenje - promjer svjetiljke: cca 500 - 560mm - visina svjetiljke: cca 500 - 530mm - jednostavan pristup driveru svjetiljke s gornje strane - max. udarna površina na vjetar: Scx 0.1124 m2 - dodatni optički pokrov za smanjenje bliještanja LED izvora - dozvoljena max. težina svjetiljke je 12,0kg | kom | 36
Karakteristike LED modula: - simetrična optika - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 6000lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 77% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 127 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 98 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 47W - boja svjetlosti maksimalno 3000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 80 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih led izvora i maksimalni ispad led izvora 10% (oznaka L80B10)
Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 7,50 - minimalna vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 1,50 Prema sljedećim uvjetima: '- tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 '- širina pločnika: 7 m '- svjetiljke postavljene na stup '- udaljenost svjetiljke od prometnice: 1 m '- međurazmak svjetiljki: 34 m '- duljina rasvjetnog luka: 0,0 m '- visina montaže svjetiljke: 4,5 m '- nagib svjetljke: 0° '- faktor održavanja: 0,8. Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip __________________________________________ Gornjem opisu odgovara svjetiljka kao tip: Philips CityCharm Cordoba BDS490 T35 1xGRN60/830 S, ili jednakovrijedna
49 | Nabava i prijevoz dekorativne svijetiljke kružnog oblika predviđena za ugradnju LED modula sa sljedećim karakteristikama: - kućište svjetiljke izrađen od UV stablinog polikarbonata, nasad izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK10 - ULOR ≤ 2,5% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup promjera 60mm - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -20°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje | kom | 15
Karakteristike LED modula: - cestovna asimetrična optika - semi cut off - klasa G2 (prema HRN EN 13201-Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 3000lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 76% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 120 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 91 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 25W - boja svjetlosti maksimalno 3000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 80 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10)
Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 5,00 - minimalna vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 1,00 Prema sljedećim uvjetima: '- tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 '- širina prometnice: 4 m '- svjetiljke postavljene na SRS '- udaljenost svjetiljke od prometnice: 1 m '- međurazmak svjetiljki: 28 m '- visina montaže svjetiljke: 4,5 m '- nagib svjetljke: 0° '- faktor održavanja: 0,8 Gornjem opisu odgovara svjetiljka kao tip: Philips CityCharm Cordoba BDS490 T35 GRN30/830 DV, ili jednakovrijedna
50 | Nabava i prijevoz svijetiljke za cestovnu rasvjetu predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - optički sustava načinjen od optičkih leća - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke IP66 (optičkog dijela svjetiljke) IK09 - optika zaštićena ravnim staklom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svijetlosti (ULOR=0%) - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm - regulacija kuta svijetiljke -10° do +10° na konzoli i 0° do 10° na stupu - mogućnost regulacije preko DALI protokola ili naponski (1-10V) - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -20°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje | kom | 8
Karakteristike LED modula: - cestovna (asimetrična optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 8800lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 89% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 125 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 112 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 70W - boja svjetlosti maksimalno 4000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10)
Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost sjajnosti kolnika (luminancija) Lsr ≥ 1,00 - opća jednolikost sjajnosti kolnika U0 ≥ 0,4 - uzdužna jednolikost sjajnosti kolnika UL ≥ 0,5 - faktor blještanja TI ≤ 15 - faktor rasvjete okoline SR ≥ 0,5 - srednja vrijednost rasvjetljenosti pločnika Esr ≥ 10,0lx - minimalna vrijednost rasvjetljenosti pločnika Emin ≥ 3,0lx Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip ___________________________________________ Gornjem opisu odgovara svjetiljka kao tip: Philips Luma - BGP623 1xGRN88/740 OFR6, ili jednakovrijedna
51 | Nabava i prijevoz svijetiljke za cestovnu rasvjetu predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - optički sustava načinjen od optičkih leća - stupanj IP zaštite (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66 - stupanj mehaničke zaštite svjetiljke: IK09 - ULOR ≤ 0,0% - klasa električne zaštite: kl. II - optika zaštićena ravnim staklom - postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm - regulacija kuta svijetiljke -10° do +10° na konzoli i 0° do 10° na stupu - mogućnost regulacije preko DALI protokola ili naponski (1-10V) - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -20°C do +35°C - mogućnost regulacije preko DALI protokola - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje - max. udarna površina na vjetar: Scx 0.057 m2 - dozvoljena max. težina svjetiljke je 12,0kg | kom | 38
Karakteristike LED modula: - cestovna (asimetrična optika) - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 5000lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 90% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 125 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 112 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 40W - boja svjetlosti maksimalno 3000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih led izvora i maksimalni ispad led izvora 10% (oznaka L80B10)
Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost sjajnosti kolnika (luminancija) Lsr ≥ 0,75 - opća jednolikost sjajnosti kolnika U0 ≥ 0,4 - uzdužna jednolikost sjajnosti kolnika UL ≥ 0,6 - faktor blještanja TI ≤ 15 - faktor rasvjete okoline SR ≥ 0,5 Gornjem opisu odgovara svjetiljka kao tip: Philips Luma 1 BGP623 48/WW PSU I OFR7 GR 5000lm, ili jednakovrijedna Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________
52 | Nabava i prijevoz svijetiljke za cestovnu rasvjetu predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - optički sustava načinjen od optičkih leća - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke IP66 (optičkog dijela svjetiljke) IK08 - optika zaštićena ravnim staklom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svijetlosti (ULOR=0%) - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -20°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje | kom | 36
Karakteristike LED modula: - cestovna (asimetrična optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 5000lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 87% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 128 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 111 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 39W - boja svjetlosti maksimalno 4000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10) Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip __________________________________________ Gornjem opisu odgovara svjetiljka kao tip: Philips Citysoul Mini - BGP430 T35 1xGRN49-3S/740 DC, ili jednakovrijedna
53 | Philips Citysoul gen 2 – BSP531 Ovjesna svjetiljka za cestovnu rasvjetu sljedećih karakteristika: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - optički sustava načinjen od optičkih leća - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke IP66 (optičkog dijela svjetiljke) IK08 - optika zaštićena ravnim staklom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svijetlosti (ULOR=0%) - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje specijalni ovjes za čelično uže - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -20°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje Karakteristike LED modula: - cestovna (simetrična optika) cutoff - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 14995lm - boja svjetlosti maksimalno 4000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% | kom | 35
Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________
54 | Svjetiljka za cestovnu rasvjetu predviđena za ugradnju visokotlačnih natrijevih žarulja različitih snaga sa slijedećim karakteristikama: - kućište (uključivo i poklopac) i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - IP66 zaštita cjelokupne svjetiljke - optika zaštićena ravnim kaljenim staklom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svjetlosti (ULOR = 0%) - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup/konzolu promjera 60-76mm, - cestovna optika - iskoristivost: 73% (pozicija žarulje P3) - snaga žarulje: 150W - ukupni svjetlostni tok žarulje: 17500m Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________ Gornjem opisu odgovara svjetiljka kao tip: Philips Citysoul - CGP431 SON-T150W I FG OR P3 60/76P, ili jednakovrijedna | kom | 56
55 | Nabava i prijevoz svijetiljke za cestovnu rasvjetu predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - optički sustava načinjen od optičkih leća - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke IP66 (optičkog dijela svjetiljke) IK08 - optika zaštićena ravnim staklom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svijetlosti (ULOR=0%) - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60 mm - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -20°C do +35°C - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl. II+III (In=5kA, Umax=10kV) - pasivno hlađenje | kom | 43
Karakteristike LED modula: - cestovna (asimetrična optika) cut off - klasa G3 (prema HRN EN 13201-Annex A) - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 7200lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 88% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 138 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 122 lm/W - ukupna snaga svjetiljke (LED modul+predspoj): max: 52W - boja svjetlosti maksimalno 4000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 70 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10) Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip __________________________________________ Gornjem opisu odgovara svjetiljka kao tip: Philips Citysoul - BGP431 T35 1xGRN68-3S/740 DC, ili jednakovrijedna
56 | Isporuka, montaža i spajanje reflektora, LED izvor svjetlosti, kućište sa zakretnim nosačem izrađeno od tlačeno lijevanog aluminija, difuzor izrađen od kaljenog stakla, silikonska brtva, asimetrična optika, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2319lm, ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 77 lm/W, snaga sistema max 30W (LED izvor + driver), Ra>78, temperatura boje svjetlosti 4000K, životni vijek za 70% nominalnog svjetlosnog toka 150 000h, zaštita IP66, IK07, komplet sa svjetlosnim izvorom i svim sitnim potrebnim montažnim priborom. Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip __________________________________________ Gornjem opisu odgovara svjetiljka kao tip: SBP 06107894 GUELL 1/A40/W 30W 40K-94 ETRC 220-240V, ili jednakovrijedna | kom | 12
57 | Nabava i prijevoz dekorativne svijetiljke predviđena za ugradnju LED modula sa slijedećim karakteristikama: - kućište svjetiljke izrađen od UV stablinog polikarbonata, nasad izrađeni od tlačno lijevanog aluminija - stupanj mehaničke zaštite cjelokupne svjetiljke (optičkog dijela svjetiljke i predspoja) min IP66, IK10 - ULOR ≤ 1% - klasa električne zaštite: kl. I - postavljanje na stup promjera 60mm - zaštita od prenapona ≥ 3 kV - raspon radne temperature -20°C do +35°C Karakteristike LED modula: - ukupni svjetlosni tok izvora svjetlosti: min. 3091lm - svjetlosna iskoristivost LOR: jednaka ili veća od 80% - svjetlosna iskoristivost LED izvora svjetlosti: 121 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke: min 97 lm/W - boja svjetlosti maksimalno 3000K - uzvrat boje (Ra) minimalno 80 - trajnost LED modula i drivera: minimalno 100.000h uz održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka svih svjetiljki i maksimalni ispad svjetiljki 10% (oznaka L80F10) | kom | 17
Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 5,0 - minimalna vrijednost rasvijetljenosti pločnika Esr ≥ 1,0 Prema sljedećim uvjetima: '- tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070 '- svjetiljke postavljene na stup '- udaljenost svjetiljke od ruba kolnika: 1,0 m '- međurazmak svjetiljki: 25 m '- visina montaže svjetiljke: 4,5 m '- nagib svjetljke: 0° '- faktor održavanja: 0,8 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ Gornjem opisu odgovara svjetiljka kao tip: Philips TownGuide Performer BDP100 PCC GRN30/830 DV, ili jednakovrijedna
58 | Nabava, isporuka, montaža i spajanje svjetiljke za cestovnu rasvjetu predviđene za ugradnju LED modula različitih snaga sa sljedećim karakteristikama: | kom | 18
- kućište i nosač izrađeni od lijevanog aluminija - zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP66 - mehanička zaštita od udara ≥ IK08 - optika zaštićena ravnim staklom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svjetlosti (ULOR = 0%) - mogućnost regulacije preko DALI protokola i naponski (1-10V) - trajnost L80F10 (održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka uz maksimalni ispad svjetiljki 10%) ≥ 50.000h - raspon radne temperature ambijenta: -20ºC do +35ºC - električna klasa: II - postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60mm - integrirana prenaponska zaštita ≥ 3kV - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu od 10kV - jedinstveno kućište za LED module od cca 1800 do 12500 lm - regulacija kuta svjetiljke: -15º do +15º na konzoli i 0º do +15º na stupu - pasivno hlađenje
- proizvod u potpunosti sukladan EN 60598 (potrebno priložiti potvrdu o suglasnosti izdanu od strane proizvođača te dodatni ENEC certifikat nezavisnog ispitivačkog laboratorija)
Karakteristike LED modula: - cestovna (asimetrična optika) - ukupni svjetlosni tok ≥ 5000 lm - svjetlosna iskoristivost svjetiljke ≥ 87% - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 116 lm/W - ukupna snaga (LED modul + predspoj) ≤ 43 W - boja svjetlosti ≤ 4000K - CRI (Ra) ≥ 70 kao tip: ClearWay PHILIPS BGP303 1xLED49-3S/740 DM "Philips".
Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost rasvjetljenosti kolnika Esr ≥ 7,50lx - minimalna vrijednost rasvjetljenosti kolnika Emin ≥ 1,50lx
Prema sljedećim uvjetima:
- tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070
- širina prometnice: 6,5 m
- dvosmjeran promet, jednostrano postavljeni stupovi
- udaljenost rasvjetnog stupa od prometnice: 1,5 m
- međurazmak rasvjetnih stupova: 32 m
- visina montaže svjetiljke: 8,0 m
- duljina rasvjetnog luka: 1,0 m
- nagib svjetljke: 5°
- faktor održavanja: 0,8
Ponuđeno:
Proizvođač _________________________________
Tip _________________________________________
59 | Nabava, isporuka, montaža i spajanje svjetiljke za cestovnu rasvjetu predviđene za ugradnju LED modula različitih snaga sa sljedećim karakteristikama: | kom | 27
- kućište i nosač izrađeni od lijevanog aluminija - zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP66 - mehanička zaštita od udara ≥ IK08 - optika zaštićena ravnim staklom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svjetlosti (ULOR = 0%) - mogućnost regulacije preko DALI protokola i naponski (1-10V) - trajnost L80F10 (održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka uz maksimalni ispad svjetiljki 10%) ≥ 50.000h - raspon radne temperature ambijenta: -20ºC do +35ºC - električna klasa: II - postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60mm - integrirana prenaponska zaštita ≥ 3kV - zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu od 10kV - jedinstveno kućište za LED module od cca 1800 do 12500 lm - regulacija kuta svjetiljke: -15º do +15º na konzoli i 0º do +15º na stupu - pasivno hlađenje
- proizvod u potpunosti sukladan EN 60598 (potrebno priložiti potvrdu o suglasnosti izdanu od strane proizvođača te dodatni ENEC certifikat nezavisnog ispitivačkog laboratorija)
Karakteristike LED modula: - cestovna (asimetrična optika) - ukupni svjetlosni tok ≥ 2300 lm - svjetlosna iskoristivost svjetiljke ≥ 89% - svjetlotehnička efikasnost izvora svjetlosti ≥ 115 lm/W - svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 102 lm/W - ukupna snaga (LED modul + predspoj) ≤ 20 W - boja svjetlosti ≤ 4000K - CRI (Ra) ≥ 70 kao tip: ClearWay PHILIPS BGP303 1xLED23-3S/740 DM "Philips".
Svjetlotehnički parametri koje je nužno ispuniti: - srednja vrijednost rasvjetljenosti kolnika Esr ≥ 5,00lx - minimalna vrijednost rasvjetljenosti kolnika Emin ≥ 1,00lx
Prema sljedećim uvjetima:
- tip obloge prometnice prema CIE R3, q0: 0,070
- širina prometnice: 6 m
- dvosmjeran promet, jednostrano postavljeni stupovi
- udaljenost rasvjetnog stupa od prometnice: 1,5 m
- međurazmak rasvjetnih stupova: 30 m
- visina montaže svjetiljke: 6,0 m
- duljina rasvjetnog luka: 0,5 m
- nagib svjetljke: 5°
- faktor održavanja: 0,8
Ponuđeno:
Proizvođač _________________________________
Tip _________________________________________
60 | Dobava, ugradnja na vrh stupa ili postavljenu konzolu na stupu te spajanje svjetiljke komplet sa izvorima svjetlosti, te svim potrebnim materijalom za puno funkcioniranje rasvjete. Svjetiljka treba biti sljedećih karakteristika: | kom | 36
Svjetiljka s cestovnom optikom, aluminijski odsijač, svjetlosna iskoristivost cjelokupne svjetiljke 79%, regulacija snopa svjetlosti u 5 pozicija. Kućište, nosač i pokrov izrađeni tlačno lijevanog aluminija, jedinstvena veličina kućišta za snage izvora 70 do 250W, ravno kaljeno staklo (ekološka - full cut off rasvjeta), silikonska brtva, inox kopča (otvaranje bez alata), zaštita IP66. Mogućnost regulacije nagiba cijele svjetiljke 0° do +15° prilikom montaže na stupu i 0° do -15° prilikom montaže na konzoli, prihvat promjera 60mm. Svjetiljka je predviđena za izvor: SON-T žarulju 1x100W i ima ugrađen uređaj za automatsku autonomnu regulaciju snage i automatski osigurač B6A , kao tip Selenium SGP340 SON-T100/70W FG ST 48/60 "Philips" + ZRM U6M "Tridonic" ili jednakovrijedan ________________________________________________________ Stavka uključuje i izvor svjetlosti SON-T 100W kao Philips SON-T Apia Plus Xtra 100W ili jednakovrijedan Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________
61 | Dobava, ugradnja na vrh stupa ili postavljenu konzolu na stupu te spajanje svjetiljke komplet sa izvorima svjetlosti, te svim potrebnim materijalom za puno funkcioniranje rasvjete. Svjetiljka treba biti sljedećih karakteristika: | kom | 16
Svjetiljka za cestovnu rasvjetu predviđena za ugradnju LED modula različitih snaga sa slijedećim karakteristikama: -kućište i nosač izrađeni od tlačno lijevanog aluminija -jedinstveno kućište za LED module od cca 1800 do 12600 lm -zaštita od prodora stranih tijela ≥ IP66 -mehanička zaštita od udara ≥ IK08 -optika zaštićena ravnim staklom, potpuno zasjenjena izvedba izvora svjetlosti (ULOR = 0%) -postavljanje na stup/konzolu promjera 42-60mm -regulacija kuta svjetiljke -15º do +15º na konzoli i 0º do +15º na stupu -pasivno hlađenje -predspoj sa automatskom autonomnom regulacijom snage u 5 karakterističnih točaka/3 razine programiran prema uputama u projektu model DDF2 (ukupna ušteda energije 32%) -trajnost L80F10 (održavanje 80% inicijalnog svjetlosnog toka uz maksimalni ispad svjetiljki 10%) ≥ 50.000h -podnosivi prenapon drivera ≥ 3kV -zasebni uređaj za prenaponsku zaštitu: kl.III (In=5kA, Umax=10kV)
Karakteristike LED modula: -cestovna (asimetrična) optika -ukupni svjetlosni tok ≥ 1800 lm -ukupna snaga (LED modul + driver) ≤ 15W -iskoristivost svjetiljke ≥ 89% -svjetlotehnička efikasnost svjetiljke ≥ 106 lm/W -boja svjetlosti = 4000K -CRI (Ra) ≥ 70 Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ kao tip: ClearWay BBGP303 LED18-3S/740 DM PSR I - DDF2 "Philips" ili jednakovrijedna:
62 | Isporuka montaža i spajanje LED dekorativne svjetiljke proizvođača Philips tip Selenium SGP 340, komplet sa potrebnim predspojem te žaruljom 150W VtNa | kom | 14
63 | Svjetiljka za vanjsku rasvjetu, izvor svjetlosti metalhalogena žarulja 250W, kućište izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, pokrov svjetiljke kaljeno staklo, asimetrična optika, zaštita od zaprljanja IP66, mehanička otpornost IK08, žarulja uključena u cijenu reflektora Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________ Gornjem opisu odgovara svjetiljka kao tip: Philips MVP506 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 250 W , ili jednakovrijedna | kom | 12
64 | Svjetiljka za vanjsku rasvjetu, izvor svjetlosti visokotlačna natrijeva žarulja 70W, kućište izrađeno od tlačno lijevanog aluminija, pokrov svjetiljke kaljeno staklo, asimetrična optika, ukupni svjetlosni tok žarulje min 6600lm, svjetlosna iskoristivost LOR: 73%, zaštita od zaprljanja IP66, mehanička otpornost IK08, žarulja uključena u cijenu reflektora Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________ Gornjem opisu odgovara svjetiljka kao tip: Philips MVP504 SON-TPP70W K I A GR ST, ili jednakovrijedna | kom | 12
65 | Isporuka, montaža i spajanje svjetiljke tipa Tvrđa Osijek, komplet sa žaruljom 70W NAV-E. Izrada spoja na sustav javne rasvjete, nadogradnja i spajanje na OJR Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________ | kom | 8
66 | Isporuka, montaža i spajanje cestovne svjetiljke uključivo sa svjetlosnim izvorom visokotlačni natrij tubularne izvedbe 1x150W pripadajućim predspojem kao ELGO tip Acron 100 ili jednakovrijedan Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________ | kom | 6
67 | Isporuka, montaža i spajanje cestovne svjetiljke uključivo sa svjetlosnim izvorom visokotlačni natrij tubularne izvedbe 1x 100W, pripadajućim predspojem kao Thorn tip Oracle 1W 100W ili jednakovrijedan Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 13
68 | Isporuka i ugradnja priključne razdjelnice stupa kao EXTEH tip RRS 08 opremljene stezaljkama za priključak ulaz/izlaz podzemnog kabela minimalnog presjeka 25mm2, stezaljkama za priključak kabela presjeka 2,5mm2, 2 automatska prekidača 6A, C karakteristike. Razdjelnica stupa treba biti stupnja zaštite minimalno IP54. Ponuđeno: Proizvođač _________________________________ Tip _________________________________________ | kom | 123
69 | Isporuka i ugradnja priključne razdjelnice stupa opremljene s automatskim prekidačem 6A, C karakteristike. | kom | 14
70 | Isporuka i montaža na drveni stup ormarića sa ugrađenim linijskim osiguračem C20/3 | kpl | 1
71 | Isporuka i montaža na drveni stup ormarića sa ugrađenim linijskim osiguračem C16/3 | kpl | 1
72 | Isporuka cca 4m kabela PP-Y 3x2.5mm, uvlačenje kabela u stup i spajanje u razdjelnicu stupa. | kom | 30
73 | Isporuka cca 5m kabela PP-Y 3x2.5mm, uvlačenje kabela u stup i spajanje u razdjelnicu stupa. | kom | 15
74 | Isporuka cca 6m kabela PP-Y 3x2.5mm, uvlačenje kabela u stup i spajanje u razdjelnicu stupa. | kom | 22
75 | Isporuka cca 8m kabela PP-Y 3x2.5mm, uvlačenje kabela u stup i spajanje u razdjelnicu stupa. | kom | 98
76 | Isporuka cca 9m kabela PP-Y 3x2.5mm, uvlačenje kabela u stup i spajanje u razdjelnicu stupa. | kom | 43
77 | Isporuka cca 10m kabela NYY-J 3x2,5 mm2, uvlačenje kabela u stup i spajanje u razdjelnicu stupa. | kom | 37
78 | Žljebljenje zida, polaganje kabela PP00-Y 3x2,5mm2 te naknadno zatvaranje šliceva (radovi se obavljaju na visini, u cijenu uključena montaža i demontaža skela) | m | 40
79 | Isporuka i polaganje po krovnoj konstrukciji (rogovima) kabela tipa PP00-Y 3x2,5mm2, komplet sa svim potrebnim montažnim materijalom i priborom (radovi se obavljaju na visini) | m | 120
80 | Isporuka i polaganje u već iskopani rov sa provlačenjem djelomično kroz cijevi kabela NAYY 4x25mm2+2,5mm2 | m | 2400
81 | Isporuka i polaganje u već iskopani rov sa provlačenjem djelomično kroz cijevi kabela NAYY 4x50mm2. | m | 1750
82 | Isporuka i polaganje u već iskopani rov sa provlačenjem djelomično kroz cijevi kabela NYY 4x16mm2. | m | 320
83 | Isporuka i polaganje u već iskopani rov sa provlačenjem djelomično kroz cijevi kabela FG7OR 3x4mm2. | m | 110
84 | Isporuka, montaža i spajanje samonosivog kabelskog snopa X00-A 2x16mm2 za napajanje visilica | m | 220
85 | Isporuka i postavljanje na drvene stupove samonosivog kabela tipa SKS 2x16mm2 komplet s obujmicama i svim montažnim i spojnim priborom | m | 1650
86 | Isporuka i postavljanje na drvene stupove samonosivog kabela tipa SKS 4x16mm2 komplet s obujmicama i svim montažnim i spojnim priborom | m | 380
87 | Isporuka i ugradnja kabelskih spojnica za četverožilne kabele s plastičnom izolacijom presjeka vodiča 10-35mm2 kao Raychem tip POLJ-01/4x 10-35, komplet sa vijčanim čahurama. | kom | 69
88 | Kabelska spojnica za NN kabele tipa PP00 i sličnih, raznih presjeka sa svim potrebnim materijalom i radovima | komplet | 8
89 | Isporuka i montaža kabelskih završetaka za kabel PP00 4x16 mm2 kao proizvođača Raychem tip EPKT 0015. | kom | 380
90 | Isporuka i montaža kabelskih završetaka za kabel NAYY 4x25 mm2 kao proizvođača Raychem tip EPKT 0015. | kom | 205
91 | Isporuka i montaža kabelskih završetaka za kabel NAYY 4x35 mm2 kao proizvođača Raychem tip EPKT 0015. | kom | 130
92 | Isporuka i montaža kabelskih završetaka za kabel NAYY 4x50 mm2 kao proizvođača Raychem tip EPKT 0015. | kom | 2
93 | Isporuka i montaža kabelskih završetaka za četverožilne kabele s plastičnom izolacijom presjeka vodiča 4 - 35 mm2 kao Raychem tip EOJT 0015-CEE01. | kom | 160
94 | Isporuka i polaganje u već iskopani rov željezne pocinčane trake 25x4 mm. | m | 1800
95 | Isporuka i postavljanje križne spojnice i zalijevanje bitumenom. | kom | 54
96 | Mjerenje otpora izolacije, otpora uzemljenja, djelovanja zaštite, rasvjetljenosti te izdavanje mjernih protokola i atesta predviđenih glavnim projektom i ostalih potrebnih mjerenja. | km | 2.5
97 | Ispisivanje broja stupa i znaka upozorenja crnom bojom pomoću šablona, na pocinčani stup | kom | 33
98 | Isporuka, montaža i spajanje razvodnih kutija | kom | 5
99 | Izrada, isporuka i montaža pocinčanog nasadnika za svjetiljku proizvođača ELGO tip Acron 100 | kom | 8
100 | Isporuka blagdanskih dekoracija tipa LED String Lite 120, 018-323, 7W, 120 LED žaruljica, 220-240V | kom | 50
101 | Isporuka LED priključnog voda 014-418 | kom | 20
102 | Dobava filtera za reflektore u plavoj boji, filteri otporni na visoke temperateure, dimenzija prilagođena dimenziji reflektora | kom | 4
103 | Dobava filtera za reflektore u ljubičastoj boji, filteri otporni na visoke temperateure, dimenzija prilagođena dimenziji reflektora | kom | 4
104 | Izrada,isporuka i montaža pocinčane čelične lire dužine 1,5m | kom | 15
2 JAVNA RASVJETA - GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI
105 | Iskop temeljne jame, isporuka i izrada betonskih temelja (beton C30/37 , XC4) za rasvjetne stupove visine 6m kao proizvođača Dalekovod tip CRS 1B ili jedankovrijedan. Temelj izvesti u dimenzijama 0,7x0,7m, dubine 0,85m, komplet sa sidrenim vijcima M16 (4 kom.) i PVC cijevima Ø63 mm za ulaz i izlaz kabela (3 kom). Temelj armirati po obodu armaturnom mrežom B 500 B Q-335 dim 0,75x2,8m. | kom | 1
106 | Iskop temeljne jame, isporuka i izrada betonskih temelja (beton C30/37 , XC4) za rasvjetne stupove visine 4,5m kao proizvođača Dalekovod tip CRS 1B ili jedankovrijedan. Temelj izvesti u dimenzijama 0,65x0,65m, dubine 0,8m, komplet sa sidrenim vijcima M16 (4 kom.) i PVC cijevima Ø63 mm za ulaz i izlaz kabela (3 kom). Temelj armirati po obodu armaturnom mrežom B 500 B Q-335 dim 0,75x2,8m. | kom | 4
107 | Iskop temeljne jame, isporuka i izrada betonskih temelja (beton C25/30 , za rasvjetne stupove kao proizvođača Dalekovod tip CRS 1B-500 ili jedankovrijedan. Temelj izvesti u dimenzijama 0,8x0,8m, dubine 1,0m, , komplet sa sidrenim vijcima M16 (4 kom.) i PVC cijevima Ø63 mm za ulaz i izlaz kabela (3 kom). Temelj armirati po obodu armaturnom mrežom B 500 B Q-335 dim 0,75x2,8m. | kom | 6
108 | Iskop temeljne jame, isporuka i izrada betonskih temelja (beton C30/37 , XC4) za rasvjetne stupove visine 4,5m kao proizvođača Dalekovod tip SRS 1B ili jedankovrijedan. Temelj izvesti u dimenzijama 0,65x0,65m, dubine 0,8m, komplet sa sidrenim vijcima M16 (4 kom.) i PVC cijevima Ø63 mm za ulaz i izlaz kabela (3 kom). Temelj armirati po obodu armaturnom mrežom B 500 B Q-335 dim 0,75x2,8m. | kom | 8
109 | Iskop temeljne jame, isporuka i izrada betonskih temelja (beton C30/37 , XC4) za rasvjetne stupove visine 4,5m kao proizvođača Dalekovod tip SRS 1B ili jedankovrijedan. Temelj izvesti u dimenzijama 0,7x0,7m, dubine 1,0m, komplet sa sidrenim vijcima M16 (4 kom.) i PVC cijevima Ø63 mm za ulaz i izlaz kabela (3 kom). Temelj armirati po obodu armaturnom mrežom B 500 B Q-335 dim 1,0x2,8m. | kom | 12
110 | Iskop temeljne jame, isporuka i izrada betonskih temelja (beton C30/37 , XC4) za rasvjetne stupove visine 6m kao proizvođača Dalekovod tip SRS 1B-600 ili jedankovrijedan. Temelj izvesti u dimenzijama 0,7x0,7m, dubine 0,95m, komplet sa sidrenim vijcima M16 (4 kom.) i PVC cijevima Ø63 mm za ulaz i izlaz kabela (3 kom). Temelj armirati po obodu armaturnom mrežom B 500 B Q-335 dim 0,95x2,8m | kom | 15
111 | Iskop temeljne jame, isporuka i izrada betonskih temelja (beton MB30) za rasvjetne stupove dim. 0,7x0,7m, dubine 1 m, komplet sa sidrenim vijcima M16 (4 kom.) i PVC cijevima Ø63 mm za ulaz i izlaz kabela. | kom | 18
112 | Iskop temeljne jame, isporuka i izrada betonskih temelja (beton C30/37 , XC4) za rasvjetne stupove visine 8m kao proizvođača Dalekovod tip SRS 1B ili jedankovrijedan. Temelj izvesti u dimenzijama 1x1m, dubine 1m, komplet sa sidrenim vijcima M20 (4 kom.) i PVC cijevima Ø63 mm za ulaz i izlaz kabela (3 kom). Temelj armirati po obodu armaturnom mrežom B 500 B Q-335 dim 0,9x3,7m. | kom | 7
113 | Iskop temeljne jame, isporuka i izrada betonskih temelja (beton C25/30) za rasvjetne stupove visine 8m kao proizvođača Dalekovod SRS 2B-800-1. Temelj izvesti u dimenzijama 0,8x0,8m, dubine 2 m, komplet sa sidrenim vijcima M20 (4 kom.) i PVC cijevima Ø63 mm za ulaz i izlaz kabela. Temelj armirati po obodu armaturnom mrežom B 500 B Q-335 dim 0,8x3,2 m. | kom | 7
114 | Iskop temeljne jame, isporuka i izrada betonskih temelja (beton C30/37 , XC4) za rasvjetne stupove visine 10m kao proizvođača Dalekovod tip KORS 2B-1000 ili jedankovrijedan. Temelj izvesti u dimenzijama 1,1x1,1m, dubine 1,1m, komplet sa sidrenim vijcima M24 (4 kom.) i PVC cijevima Ø63 mm za ulaz i izlaz kabela (3 kom). Temelj armirati po obodu armaturnom mrežom B 500 B Q-335 dim 1,1x4,4m. | kom | 6
115 | Iskop temeljne jame, isporuka i izrada betonskih temelja (beton C30/37 , XC4) za rasvjetne stupove visine 6m kao proizvođača Dalekovod tip KORS 1B-600 ili jedankovrijedan. Temelj izvesti u dimenzijama 0,7x0,7m, dubine 0,9m, komplet sa sidrenim vijcima M20 (3 kom.) i PVC cijevima Ø63 mm za ulaz i izlaz kabela (3 kom). Temelj armirati po obodu armaturnom mrežom B 500 B Q-335 dim 0,75x2,8m. | kom | 18
116 | Iskop temeljne jame, isporuka i izrada betonskih temelja (beton C25/30) za rasvjetne stupove dim. 0,7x0,7m, dubine 1m, komplet sa sidrenim vijcima (4 kom.) i PVC cijevima Ø63 mm za ulaz i izlaz kabela. | kom | 17
117 | Iskop temeljne jame, isporuka i izrada betonskih temelja (beton C25/30) za rasvjetne stupove dim. 0,8x0,8m, dubine 2m, komplet sa sidrenim vijcima M20 (4 kom.) i PVC cijevima Ø63 mm za ulaz i izlaz kabela. | kom | 17
118 | Iskop temeljne jame, isporuka i izrada betonskih temelja (beton C25/30) za rasvjetne stupove dim. 0,9x0,9m, dubine 1m, komplet sa sidrenim vijcima M20 (4 kom.) i PVC cijevima Ø63 mm za ulaz i izlaz kabela. | kom | 19
119 | Iskop temeljne jame, isporuka i izrada betonskih temelja (beton C25/30) za rasvjetne stupove dim. 1,1x1,1m, dubine 1,2 m, komplet sa sidrenim vijcima M20 (4 kom.) i PVC cijevima Ø63 mm za ulaz i izlaz kabela. | kom | 25
120 | Bušenje rupe promjera 300mm i dubine 2000mm. Isporuka i montaža armiranog betonskog postolja za drvene stupove, komplet s dvije obujmice | kom | 14
121 | Ručni iskop rupe širine 1500mm,dubine 2000mm, iskop prilagođen ručnom postavljanju AB postolja i drevenog stupa. Isporuka i ručno postavljanje (nemogućnost prilaza strojevima) armiranog betonskog postolja za drvene stupove, komplet s dvije obujmice | kom | 18
122 | Uklanjanje, prijevoz i zbrinjavanje postojećeg temelja rasvjetnog stupa. | kom | 11
123 | Ručni iskop probnih rovova za utvrđivanje položaja podzemnih instalacija sa naknadnim zatrpavanjem, nabijanjem po slojevima, poravnavanjem, zatravljivanje (u slučaju ako iskop ide preko zelene površine), te odvozom viška zemlje. | m3 | 35
124 | Ručni iskop kabelskog rova dubine 0.8m i širine 0.4m, sa zatrpavanjem i nabijanjem rova u slojevima od 30cm, poravnavanjem, zatravljivanje (u slučaju ako iskop ide preko zelene površine), te odvozom viška zemlje na gradski deponij. | m3 | 156
125 | Ručni iskop jame za postavljanje ugradnih podnih svjetiljki, rasvjetnih stupića i ručni iskop kabelskog rova dubine 0.8m i širine do 0.55m, sa zatrpavanjem i nabijanjem rova u slojevima od 30cm, poravnavanjem, zatravljivanje (u slučaju ako iskop ide preko zelene površine), te odvozom viška zemlje na gradski deponij. | m3 | 110
126 | Strojni iskop jame za postavljanje ugradnih podnih svjetiljki, rasvjetnih stupića i stroji iskop kabelskog rova dubine 0.8m i širine do 0.55m, sa zatrpavanjem i nabijanjem rova u slojevima od 30cm, poravnavanjem, zatravljivanje (u slučaju ako iskop ide preko zelene površine), te odvozom viška zemlje na gradski deponij. | m3 | 150
127 | Isporuka na gradilište i ugradnja pijeska granulacije 0-4 mm ili sipke zemlje u kabelski rov debljine 2 x 10cm za posteljicu i zaštitu kabela. | m3 | 39
128 | Bušenje ispod postojeće prometnice ili kolnih ulaza s uvlačenjem kabela i PEHD cijevi Ø50mm. U cijeni trebaju biti obuhvaćeni cijevi i svi pripremni radovi. | m | 1450
129 | Bušenje ispod postojeće prometnice ili kolnih ulaza s uvlačenjem kabela i PEHD cijevi Ø110mm. U cijeni trebaju biti obuhvaćeni cijevi i svi pripremni radovi. | m | 480
130 | Bušenje ispod postojeće prometnice ili kolnih ulaza s uvlačenjem kabela i PEHD cijevi Ø200mm. U cijeni trebaju biti obuhvaćeni cijevi i svi pripremni radovi. | m | 10
131 | Isporuka i postavljanje PVC štitnika za kabele duljine 1m | kom | 2850
132 | Strojno pravolinijsko rezanje asfaltne/betonske površine debljine do 12cm, širine 50cm. Obračun po 1m kabelskog rova | m | 234
133 | Dovođenje asfaltne/betonske površine debljine do 12 cm, širine 50 cm u prvobitno stanje. Obračun po 1m sa izradom posteljice, gaznog i nosivog sloja prometnice. | m | 185
134 | Isporuka i postavljanje PEHD cijevi promjera 50mm u prethodno iskopani rov na mjestu križanja sa postojećim instalacijama | m | 850
135 | Isporuka i postavljanje PEHD cijevi promjera 110mm u prethodno iskopani rov na mjestu križanja sa postojećim instalacijama | m | 270
136 | Isporuka i postavljanje PEHD cijevi promjera 200mm u prethodno iskopani rov na mjestu križanja sa postojećim instalacijama | m | 355
137 | Isporuka i pričvršćivanje PNT cijevi promjera 50mm obujmicama na zid i strop podvožnjaka na mjestima prolaska ispod podvožnjaka | m | 20
138 | Isporuka i pričvršćivanje PNT cijevi promjera 32mm obujmicama na zid i strop podvožnjaka na mjestima prolaska ispod podvožnjaka | m | 10
139 | Isporuka i ugradnja betona za stablizaciju zaštitnih cijevi na mjestima križanja s postojećim instalacijama. | m3 | 32
140 | Isporuka i postavljanje plastične trake za upozorenje s natpisom "POZOR elektroenergetski kabel 1kV. | m | 1890
3 JAVNA RASVJETA - GEODETSKI RADOVI
141 | Geodetsko iskolčenje trase i izrada elaborata iskolčenja | km | 6.5
142 | Izrada geodetskog snimka izvedenog stanja trase kabela ovjerenog po državnoj geodetskoj upravi | km | 6.5
4 JAVNA RASVJETA - OSTALI MATERIJAL I RADOVI
143 | Projekt izvedenog stanja | km | 2.2
144 | Izmještanje instalacije vodoopskrbne mreže. Stavka uključuje sav potreban materijal (pijesak, cijevi, spojnice, itd.) i sve radove (iskop, dovoz, odvoz, zatrpavanje, spajanje, mjerenje, geodetski snimak… itd.) do potpune gotovosti i funkcionalnosti. Potreba za stavkom će se utvrditi nakon probnih iskopa. | m | 12
Ukupno
PDV
JAVNA RASVJETA SVUKUPNO:
Osijek, ožujak 2017.