## Sheet1
SPECIFIKACIJA MATERIJALA I RADOVA ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
NAPOMENE:
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje. Radeći ponudu obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte.
Ponuditelj mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika. Oznake razdjelnika izvesti na plastičnoj graviranoj pločici, kao i sve natpise na vratima.
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
1 | JAVNA RASVJETA - ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI
1 | Demontaža postojećih dotrajalih ovjesnih svjetiljki javne rasvjete i transport istih na deponij. | kom | 4
2 | Demontaža postojećeg dotrajalog razvodnog ormara javne rasvjete i transport istog na deponij. | kom | 1
3 | Isporuka i montaža ormarića javne rasvjete OJR kao ORMARIĆ DIN PLD-85/00 komplet sa postoljem ZD-53/00, TEMELJNOM PLOČOM APLD-85 te ugrađenom slijedećom opremom:
- | odvodnik prenapona 25kA, 500V, kom 3
- | osigurač-rastavljač tropolni 100A, 230V, kao ISFT 100, kom 1
- | uložak NV0 osigurača 80A, kom 3
- | grebenasta sklopka (0-1-2) 100 A 3P, kom 1
- | sklopnik mod.LC1D 100A 4NO 230/240V AC, kom 1
- | sklopnik mod. CT 10A 3P 230/240V AC, kom 1
- | automatski prekidač C50A/3P, 10kA, kom 1
- | automatski prekidač C25A/3P, 10kA, kom 5
- | automatski prekidač C 10A/1P,10kA, kom 1
- | automatski prekidač C 6A/1P, 10kA, kom 3
- | automatski prekidač B 3A/1P, 10kA, kom 1
- | radio prijemnik za upravljanje javnom rasvjetom kao Landys+Gyr tip FTY263, kom 1
- | priključnica 1f, 230V,16A, kom 1
- | svjetiljka 220/240V, 8W, kom 1
- | grijač 55W, 230V, kom 1
- | termostat za ugradnju na instalacijsku šinu, 230V, kom 1
- | nosači, uvodnice, oznake i sav ostali nespecificirani spojni i montažni pribor
- | ispitni list, izjava o sukladnosti, atest opreme, plastificirana ovjerena jednopolna shema
| stavka 3 | komplet | 1
4 | Dobava, isporuka, postavljanje i spajanje čeličnog cijevnog segmentnog stupa visine 6m. Stup treba biti zaštićen od korozije toplim pocinčavanjem i imati zaštitu od udarca u stup. Stup mora imati odgovarajući atest ili dokumentaciju ovjerenu od strane ovlaštenog inženjera. | kom | 5
5 | Isporuka cca 7m kabela NYY-J 3x2,5 mm2, uvlačenje kabela u stup i spajanje u razdjelnicu stupa. | kom | 5
6 | Isporuka i ugradnja priključne razdjelnice stupa opremljene stezaljkama za priključak ulaz/izlaz podzemnog kabela minimalnog presjeka 25mm2, stezaljkama za priključak kabela presjeka 2,5mm2, 2 automatska prekidača 6A, C karakteristike. Razdjelnica stupa treba biti stupnja zaštite minimalno IP54. | kom | 5
7 | Isporuka i ugradnja kabelskih završetaka za četverožilne kabele s plastičnom izolacijom presjeka vodiča 4-35mm2 | kom | 16
8 | Dobava, isporuka i montaža LED svjetiljke za cestovnu rasvjetu sa optikom za široke ceste, ukupne snage sistema maksimalno 36W, s minimalnim ili boljim karakteristikama od sljedećih:
- | proizvod mora posjedovati ENEC + certifikat ili jednakovrijedan certifikat koji potvrđuje svjetlotehničke karakteristike svjetiljke.
- | kućište svjetiljke izrađeno od tlačno lijevanog aluminija legure EN AC 44300 povećane otpornosti na koroziju, optički pokrov od ravnog sigurnosnog kaljenog stakla
- | ZHAGA priključak integriran u kučište svjetiljke za integtraciju u smart city sustav
- | stupanj zaštite IP66, otpornost na mehaničke udarce IK09
- | svjetlosna iskoristivost svjetiljke 138 lm/W;
- | korelirana temperatura nijanse bijelog svjetla (CCT) maksimalno 3000 K
- | Stupanj zaštite svjetiljke: min IP66
- | Uzvrat boje (Ra) minimalno 70
- | faktor uzvrata boje (CRI) 70
- | ULOR faktor 0%
- | životni vijek LED modula 100.000 h L95B10;
- | zaštita od prenapona 10kV
- | klasa električne zaštite II
- | izvor svjetiljke mora biti modularan zbog mogućnosti zamjene istoga kada dođe do kvara
- | svjetlosni tok LED izvora minimalno 4950 lm
- | mogućnost automatskog smanjenja snage i svjetlosnog toka tijekom manje gustoće prometa u nekoliko razina sukladno zahtjevima iz projekta
- | mogućnost podešavanja nagiba svjetiljke kod montaže direktno na stup od 0° do +20°, kod montaže na konzolu od -15° do +15°
- | otvaranje bez alata s gornje strane svjetiljke i automatska diskonekcija napajanja
- | inox zatvarači i kopče
- | svjetiljka deklarirana po pitanju zaštite okoliša prema EN ISO 14025 i EN 15804 ili jednakovrijedno
- | garancija min. 5 godina
- | maksimalna površina prema vjetru 0,054 m²
- | dimenzije 114x224x571 mm (+/- 5%)
- | dozvoljena max. masa svjetiljke je 5,7 kg
- | temperatura okoline od -30°C do +40°C
| Tip:__________________________________ Proizvođač:___________________________ | kom | 5
9 | Dobava i spajanje modula za komunikaciju, za montažu na svjetiljku sa ZHAGA priključkom. Funkcija upravljanja sa svjetiljkom putem DALI protokola. Radijski protokol za komunikaciju sa koncentratorom; LoRa 2,4 GHz
| Tip:__________________________________ Proizvođač:___________________________ | kom | 5
10 | Dobava i spajanje koncentratora za upravljanje sa sustavom rasvjete "Smart city". Uređaj mora imati ugrađen web komunikacijsko sučelje.Sa ugrađenim Radijski protokol za komunikaciju sa koncentratorom; LoRa 2,4 GHz. Kučište minimalno IP 65
| Tip:__________________________________ Proizvođač:___________________________ | kom | 1
1 | ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI UKUPNO
2 | JAVNA RASVJETA - GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI
1 | Iskop temeljne jame za novi razvodni ormar, a nakon montaže zatrpavanje, nabijanje, poravnavanje, te odvoz viška zemlje | m3 | 1
2 | GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI UKUPNO
3 | OSTALI MATERIJAL I RADOVI
1 | Izvedbeni projekt | km | 0.13
2 | Ispitivanje funkcionalnosti, provođenje propisanih mjerenja i ispitivanja, izdavanje odgovarajućih protokola o ispitivanju i dokumentacije o dokazu kvalitete:
- | mjerenje rasvjetljenosti
- | kontrola efikasnosti zaštite od dodirnog napona
- | funkcionalnost rasvjete
- | otpor izolacije
- | kontrola nazivnih vrijednosti osigurača
- | zaštita od KS
- | otpor uzemljenja
- | atesti elektro opreme i materijala
| stavka 2. | komplet | 1
3 | Programiranje i parametriranje sustava upravljanja rasvjetom | komplet | 1
3 | OSTALI MATERIJAL I RADOVI UKUPNO
4 | REKAPITULACIJA
1 | JAVNA RASVJETA - ELEKTROMONTAŽNI MATERIJAL I RADOVI
2 | JAVNA RASVJETA - GRAĐEVINSKI MATERIJAL I RADOVI
3 | OSTALI MATERIJAL I RADOVI
UKUPNO (bez PDV-a)
PDV
UKUPNO (sa PDV-om)