## elektro
br. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina
Elektrotehnički radovi i oprema - FN elektrana DV Latica Eg1019.23
V. A. Cesarca 15 31000 Osijek, k.č.br. 1552/61, k.o. Osijek
Tehnička specifikacija materijala i radnog vremena za izradu elektrotehničkih instalacija fotonaponske elektrane.
Fotonaponska elektrana
Nabavka, isporuka i ugradnja slijedećih elemenata ili tehnički i cjenovno jednakovrijednih. Sve doljnje stavke uključuju sve troškove vezane za nabavu, isporuku i ugradnju specificirane opreme. U cijenu također ukalkulirati troškove pokretne skele za rad na visini od 6m. Oznake razdjelnika izvesti na plastičnoj graviranoj pločici, kao i sve natpise na vratima. Sve kabele označiti plastičnim obumicama na oba kraja. DC i AC ormare je potrebno formirati sukladno tehničkom opisu (zasebno kao jedan ormar ili savaki ormar posebno). Potrebno je ponuditi sumarnu cijenu za sve stavke bez raspisivanja cijene za svaku pojedinačnu stavku.
A | Fotonaponska oprema
1 | Fotonaponski paneli nazivne snage minimalno 450 Wp, tip: Half cut, minimalne efikasnosti fotonaponske pretvorbe 21 %, čelije, minimalno 3 bypass diode, nazivne struje (±10%): 10,87 A, nazivnog napona (±10%): 41,4 V, maksimalnog napona sustava 1000 V. Temperaturno područje (±10%): od -40 °C do +85 °C. Otpornosti na maksimalno opterećenje od (±10%): 5400 Pa, otpornos na tuču: minimalnog promjera zrna 25 mm pri minimalnoij brzini vjetra 23 m/s. Mase maksimalno: 27 kg, Okvir izrađen od aluminija sa dvostrukom stjenkom i otvorima za drenažu, priključna kutija u stupnju zaštite minimalno IP66, spojni kabel: bakar minimalno 4mm² s izolacijom otpornom na sunčevo zračenje i atmorsferilije, spojnice tip MC4. Minimalno ukupne snage 36 kWp. Ponuditelj nudi (marka i tip ponuđenog proizvoda): _____________________________________________ | kom
2 | Izmjenjivač nazivne snage minimalno 30,6kW DC odnosno 30kW AC, maksimalni napon DC strujnog kruga 1000V, minimalno podržava maksimalnu struju stringa 40A, minimalan broj MPPT ulaza: 4, nazivni napon MPPT ulaza od 200V do 1000V, Nazivni napon AC 400V 3f, 50 Hz, Izmjenjivač ima sljedeće tipove zaštite: nad-naponska, pod-naponska, nad-frekvencijska, pod-frekvencijska, RCD strujna zaštitna sklopka sa sprječavanjem injektiranja istosmjerne komponente u mrežu. Efikasnost pretvorbe minimalno 98,2%, Stupanj zaštite minimalno IP65, približnih dimenzija (VxŠxD ±10%): 675mm x 591,8mm x 227,5mm. Ugrađena mrežna komunikacija: WiFi 2.4 GHz 802.11b/g/n, Ethernet (RJ45), RS-485 Podržava komunikacijske protokole: Modbus RTU / TCP, Aurora Protokol Ponuditelj nudi (marka i tip ponuđenog proizvoda): _____________________________________________ | kom
B | Sustav za daljinski nadzor
1 | F/UTP PE CAT 5e namijenjen za vanjsku upotrebu ili direktno polaganje u zemlju Stavka uključuje pripadne konektore. | m
2 | Softwerski paket za praćenje rada fotonaponske elektrane. HTML sučelje, mogućnost pristupa putem web browsera, Android i iOS aplikacije. | kpl
3 | Prilagodba postojeće telekomunikacijske instalacije, spajanje i konfiguracija opreme, educiranje korisnika. | kpl
C | Razvodni ormari (AC i DC)
1 | Razdjelni AC/DC ormar, Zidni metalni, izrađen od pocinčanog čeličnog lima deb. 2 mm, praškasto lakiran (dimenzije prije narudžbe provjeriti po slaganju svih elemenata te uz rezervni slobodni prostor 30 %), u stupnju zaštite IP65 IK10, sa tipskom bravicom s ključem. Oznaku razdjelnika, natpise na vratima, izvode kabela iz ormara prema strujnim krugovima izvesti na graviranim plastičnim pločicama, a svu opremu u razdjelniku označiti trajnim oznakama prema jednopolnoj shemi sukladno tehničkom opisu. U ormar isporučiti i ugraditi opremu koja će biti dana jednopolnom shemom u Izvedbenom projektu. | kpl
2 | Gljivasta tipka, crvena, deblokada zakretom, 5A/230V AC-15, 40mm, IP65, stavka uključuje montažu na vrata ormara | kom
3 | DC zaštitni prekidač C karakteristika, 16A DC, prekidna moć: 10 kA, 2 pola | kom
4 | Odvodnik prenapona DC 2P, tip 1+2 (B+C), 1100 VDC 12,5 kA | kom
5 | Odvodnik prenapona AC klasa C 20kA/280VAC 4P | kom
6 | Četveropolna rastavljačka pruga TOP 160A, s umetcima gG 4x50A | kom
7 | Automatski osigurači C50A/3 , 10kA | kom
8 | RCD - FID sklopka 80/0,03A Tip-A (osjetljiva na pulsne struje), 10kA 4P | kom
9 | Formiranje sabirnica (L1, L2, L3, N, PE, jedno potencijalna)uključujući materijal | kpl
10 | Izvesti sva korektna spajanja elemenata u ormaru | kpl
11 | Odgovarajuće redne stezaljke | kom
12 | Ostali spojni i montažni materija | kpl
D | Priključak na postojeći EES
1 | Razdjelni ormar FN-EES, Zidni metalni, izrađen od pocinčanog čeličnog lima deb. 2 mm, praškasto lakiran (dimenzije prije narudžbe provjeriti po slaganju svih elemenata te uz rezervni slobodni prostor 30 %), u stupnju zaštite IP65 IK10, sa tipskom bravicom s ključem. Oznaku razdjelnika, natpise na vratima, izvode kabela iz ormara prema strujnim krugovima izvesti na graviranim plastičnim pločicama, a svu opremu u razdjelniku označiti trajnim oznakama prema jednopolnoj shemi sukladno tehničkom opisu. U ormar isporučiti i ugraditi opremu koja će biti dana jednopolnom shemom u Izvedbenom projektu. | kpl
2 | Četveropolna rastavljačka pruga TOP 160A, s umetcima gG 4x100A | kom
3 | Energetski distribucijski i signalni kabel za statičnu upotrebu na otvorenom (bakar) NYY 5x16mm² | m
4 | PNT cijev za instalacije sa pripadnim obujmicama, vanjskog promjera 25 mm | m
5 | Bušenje vertikalnih i horizontalnih prodora kroz A/B ploču sukladno Izvedbenom projektu | kpl
6 | Saniranje zidova, podova i stropova nakon završetka radova. Vračanje u prijašnje stanje. | kpl
7 | Formiranje sabirnica (L1, L2, L3, N, PE, jedno potencijalna)uključujući materijal | kpl
8 | Izvesti sva korektna spajanja elemenata u ormaru | kpl
9 | Odgovarajuće redne stezaljke | kom
10 | Ostali spojni i montažni materija | kpl
E | Kabliranje i uzemljenje fotonaponske elektrane
1 | DC-FN kabel PV1-F 6 mm² dvostruko izoliran, pokositren, potrebno ga je isporučiti u različitim bojama (crvena (+) i plava (-)) | m
2 | Kabel za uzemljenje metalnih masa H07V-K 16mm² (žuto-zelena) | m
3 | Konektori MC4 (muški + ženski) | m
4 | Napojni vodič P/F 16mm² (crna) | m
5 | Pocinčana metalna kanalica s poklopcem. PKU100. Stavka uključuje potreban montažni pribor, koljena, pripadajući poklopac kabel kanala, kabelske pregrade, uvodnice na mjestima izlaza kabela iz regala te sav potreban pribor za spajanje. IP 40, IK 08. | m
6 | Stezaljke, spojni vodovi odgovarajućeg presjeka i boja plastični kabel kanali sitni montažni pribor i spojni materijal. | kpl
F | Nosiva konstrukcija panela fotonaponske elektrane
1 | Aluminijska šina - prilagođena za montiranje FN panela dužine 4200 mm | kom
2 | Spojnice šina | kom
3 | Rubni prihvatnici panela | kom
4 | Centralni prihvatnici panela | kom
5 | Nosači prilagođeni krovu s otpornošću na teret i utjecaj vjetra prilagođena objektu i tipu pokrova | kom
6 | Vici, podnožne stopice, ostali spojni i montažni materijal. | kpl
G | Izrada dokumentacije, stručni nadzor pri gradnji i ispitivanja i mjerenja
1 | Izvedbeni projekt - prije početka radova izvođač je dužan angažirati ovlaštenog inženjera elektrotehnike za izradu izvedbenog projekta sukladno Zakonu o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, kojim će biti obuhvaćeni između ostalog detalji nosive konstrukcije fotonaponske elektrane, trasa i detalji povezivanja AC ormara sa postojećom instalacijom, detalji uzemljenja te svi ostali detalji koji nisu obuhvaćeni glavnim projektom. • Izvedbeni detalji elektro-energetski sustav fotonaponske elektrane (jaka struja): raspored opreme u razvodnim ormarima, oznake strujnih krugova, oznake stringova, opis sustava. Izvedbene blok i jednopolne shema elektro-energetskog sustava. • Izvedbeni detalji telekomunikacijski sustav fotonaponske elektrane (slaba struja): detalji i konfiguracija pasivne opreme komunikacijskih ormara, oznake priključaka slabe struje, detaljan opis telekomunikacijskog sustava. Izvedbene blok sheme telekomunikacijskog sustava. • Izvedbeni detalji sustava izjednačenja potencijala: uzemljivača, izjednačenje potencijala metalnih masa • Izvedbeni detalji elemenata fotonaponske elektrane: dispozicija i konfiguriranje razvodnih ormara (zaštitnih, DC, AC), proračun i konfiguracija izmjenjivača i fotonaponskih panela. • Izvedbeni detalji elementa nosive konstrukcije fotonaponske elektrane: dispozicija i konfiguracija nosača i elemenata nosive konstrukcije panela fotonaponske elektrane. • Izvedbena Blok / jednopolna shema fotonaponske elektrane. | kom
2 | Projekt izvedenog stanja - nako završetka radova izvođač je dužan angažirati ovlaštenog inženjera elektrotehnike za izradu projekta izvedonog stanja sukladno Zakonu o gradnji NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, kojim će biti opisano konačno stanje izgrađene elektrane sa svim detaljima na razini izvedbenog projekta. | kom
3 | Izrada dokumentacije za puštanje u pogon • Elaborat utjecaja elektrane na mrežu • Elaborat podešenja zaštite • Plan i program ispitivanja elektrane u probnom radu (PPI) sukladno pravilima HEP-a te usklađivanje PPI sa lokalnim HEP ODS - uključuje trošak izdavanja podataka o mreži - uključuje trošak svih potrebnih revizija do usuglašavanja elaborata | kom
4 | Ispitivanja i mjerenja • Ispitivanje sunčane elektrane sukladno PPI i izrada izvješća • Mjerenje kvalitete električne energije 7+7 dana i izvješće • Beznaponska i naponska mjerenja i izdavanje atesta | kom
5 | Oznaka upozorenja. Dobava i postavljanje pločice s natpisom "OPREZ: fotonaponska elektrana na objektu, visoki istosmjerni napon 1000V kod danjeg svjetla." Natpis je potrebnoizraditi jednostavnim i čitkim fontomna latiničnom pismu. | kom
UKUPNO KOMPLET bez PDV:
| PDV: |  | 0
UKUPNO: