## Sheet1
red. broj | vrsta radova | jedinica mjere | količina | jedinična cijena | UKUPNO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA SISTEMA GRIJANJA
NAPOMENA:
Dolje navedene stavke obuhvaćaju nabavu, dopremu i montažu predmetne opreme do postizanja pune funkcionalnosti stavki
Cijenom je potrebno obuhvatiti sve radove do potpunog kompletiranja svake pojedine stavke.
1. | NADOGRADNJA SUSTAVA GRIJANJA
1.1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1.1. | Ispuštanje sistema u objektu C
| Ispuštanje vode iz sistema grijanja instalacija u kotlovnici / strojarnici. | komplet | 1 |  | 0
1.1.2. | Demontaža dijela instalacije razvoda za objekte A i B
| Demontaža razdjelne grane, ventila i recirkulacionih pumpi. Prepravak i prilagodba čeličnog cjevovoda za ugradnju balans ventila sa pripadjućim regulatorima diferencijalnog tlaka i novih elektronskih recirkulacionih pumpi. | komplet | 1 |  | 0
1.1.3. | Isporuka i ugradnja balans ventila
| Prirubnički balans ventil TA STAF PN16 DN65 | kom | 1 |  | 0
1.1. | PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
1.2. | DIZALICA TOPLINE I PRATEĆA OPREMA
1.2.1. | Integrirana dizalica topline zrak-voda namjenjena za grijanje i hlađenje te za pripremu potrošne tople vode. Sastoji se iz dvije funkcionalne skupine koju čine vanjska i unutarnja jedinica.
Prvu funkcionalnu skupinu čini vanjska jedinica namijenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim DC inverter kompresorima, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladni medij R-410A.
Unutarnja jedinica je druga funkcionalna skupina koju čine visokoučinkoviti izmjenjivač topline koji predaje toplinu na vodu, te visokotlačna vodena crpka A klase, električni grijač i ekspanzijska posuda, te svi ventili potrebni za prekretanje, izvedena kao kompaktna jedinica predviđena za unutarnju ugradnju, u lijepo dizajniranom kućištu. Sa dodatnim trostupanjskim elektro grijačem ukupne snage 9 kW.
Tehničke karakteristike uređaja:
Qg (A7/W35) min/nom/max = 10,0/24,0/32,0 kW
T vode: 20°C do 60°C
COP (A7/W35) = min. 4,29
SCOP (W35) = min. 3,60
Energetski razred: min A+
Dodatni elektro grijač: 9kW; tri stupnja (3+3+3)
Napajanje: 3 faze / 380 - 415 V / 50 Hz
Nominalna potrošnja: maksimalno 5,8 kW
Radno područje: grijanje: od -25° do 25°C
Nivo zvučnog tlaka: maksimalno 50 dB(A) na udaljenosti 1m od jedinice
Ponuditelj nudi: _ _____
|  | kom | 1 |  | 0
1.2.2. | Isporuka, ugradnja i programiranje ModBUS adaptera za dizalice topline. Povezivanje, adresiranje i integracija na postojeći sustav upravljanja.
|  | komplet | 1 |  | 0
1.2.3. | Isporuka i ugradnja odmašćenih bakrenih cijevi sa izolacijom
| Cu 1" | m | 4.5 |  | 0
| Cu 1/2" | m | 4.5 |  | 0
1.2.4. | Puštanje u pogon gore navedene opreme iz stavke 1., od strane ovlaštenog servisera. U cijenu uključiti ishodovanje svih potrebnih atesta za opremu, sva potrebna ispitivanja do pune pogonske sposobnosti uređaja, davanje uputa o korištenju i održavanju; pribavljanje atestne dokumentacije, garancijskih listova, kao i sve druge dokumentacije za rad i održavanje uređaja na hrvatskom jeziku, te dokumentacije potrebne za tehnički pregled.
|  | komplet | 1 |  | 0
1.2.5. | Nabava, doprema i ugradnja holendera s brtvom
| DN32 PN6 | kom. | 1 |  | 0
1.2.6. | Nabava, doprema i ugradnja protupovratnog ventila za sustav grijanja
| DN32 PN6 | kom. | 1 |  | 0
1.2.7. | Dobava i montaža cijevne armature za cjevovode grijanja. Komplet sa spojnim, vijčanim i brtvenim materijalom, te potrošnim materijalom za zavarivanje.
| Automatski balans ventil DN 50 sa partnerskim ventilom DN 50 i priključnom impulsnom cijevi za ugradnju u sustav grijanja sa predregulacijom (partnerski ventil izvan regulacionog kruga); s opsegom podešavanja diferencijalnog tlaka (5-25) kPa | kom | 1 |  | 0
| Automatski balans ventil DN 40 sa partnerskim ventilom DN 40 i priključnom impulsnom cijevi za ugradnju u sustav grijanja sa predregulacijom (partnerski ventil izvan regulacionog kruga); s opsegom podešavanja diferencijalnog tlaka (5-25) kPa | kom | 1 |  | 0
1.2.8. | Elektronska pumpa za objekt B
Nabava, doprema i ugradnja elektronički regulirane cirkulacijske crpke u izvedbi s mokrim rotorom, s frekventnim pretvaračem ugrađenim na priključnoj kutiji motora crpke i rotorom elektromotora iz permanentnog magneta. Senzori diferencijalnog tlaka su ugrađeni u kućištu crpke. Crpka stalno mjeri i nadzire protok, visinu dobave i potrošnju. Na crpki je moguće pregledati povijest rada u realnom vremenu (prikaz 3dD dijagrama – vrijeme, visina dobave, protok), te povijest potrošnje u realnom vremenu. Crpka ima integriran osjetnik temperature, te ukoliko vežemo i u suprotni vod (polaz/povrat) osjetnik temperature koji je spojen na crpku crpka može raditi i kao mjerilo toplinske energije. Crpka se može podešavati preko displeja na samoj crpki i preko Wi-Fi veze sa uređajem za podešavanjem. Crpka ima mogućnost umrežavanja sa drugom crpkom preko Wi-Fi veze bez dodatnih upravljačkih ormarića kako bi radile kao radna i rezervna crpka. Uz crpku se isporučuje izolacijski set crpke za grijanje. Crpka se isporučuje sa ModBUS karticom za integraciju na centralni sustav upravljanja.
Upravljačka ploča je na priključnoj kutiji i crpka može raditi u 6 režima regulacije: - regulacija proporcionalnim diferencijalnim tlakom - regulacija konstantnim diferencijalnim tlakom - regulacija preko AUTOADAPT funkcije – crpka se sama prilagođava hidraulici sustava, snimanjem karakteristike sustava i automatskim podešavanjem zadane vrijednosti za regulaciju proporcionalnim diferencijalnim tlakom - regulacija preko FlowLimit funkcije – Crpka koja radi u AutoAdapt funkciji može ograničiti protok na zadani, tako da dodatno štedi energiju i ima bolji hidraulički rad. - regulacija preko temperaturnog osjetila - regulacija po konstantnoj krivulji Crpka ima Indeks Energetske Učinkovitosti (EEI): 0,19
Crpka - grijanje objekt B
Medij transportiranja : Voda do 100 °C
Količina protoka : 23,4 m³/h
Visina dobave : 60 kPa
Radna temperatura (maks.) : 110 °C
Radni/nazivni tlak : PN6/PN10
| Ponuditelj nudi: _ _____ | kom. | 1 |  | 0
1.2.9. | Dobava materijala cijevne mreže instalacije centralnog grijanja izvedene PE/Al/PE-Xa.
| ø63x4,5 mm (izolacija d=19mm) | m | 3 |  | 0
| ø40x3,5 mm (izolacija d=13mm) | m | 3 |  | 0
| Prijelazni komad ø40 na 5/4" | kom. | 2 |  | 0
| Prijelazni komad ø63 na ø50 | kom. | 1 |  | 0
| Koljeno 90° ø40 | kom. | 2 |  | 0
1.2. | DIZALICE TOPLINE I PRATEĆA OPREMA UKUPNO: |  |  |  | 0
1.3. | RADIJATORSKO GRIJANJE OBJEKT C
1.3.1. | Demontaža radijatorskih ventila i termostatskih glava
| Demontaža kutnih i ravnih radijatorskih ventila i termostatskih glava | kom. | 40 |  | 0
1.3.2. | Isporuka i ugradnja novih radijatorskih ventila
| Radijatorski ventil kutni / ravni termo ventil s prednamještanjem protoka 1/2" i M30x1,5 spojem s termostatskom glavom | kom. | 40 |  | 0
| Termostatska glava za ventil koji imaju M30x1,5 termostatski umetak | kom. | 40 |  | 0
1.3.3. | Balansiranje sistema grijanja
| Balansiranje sistema grijanja predpodešavanjem svih radijatorskih ventila i granskih balans ventila sa pripadajućim regulatorima diferencijalnog tlaka. Mjerenje protoka i podešavanje recirkulacionih pumpi za optimalan rad sistema. | kompl. | 1 |  | 0
1.3.4. | Punjenje sistema grijanja
Tlačna proba. Punjenje sistema grijanja omekšanom vodom. Odzračivanje svih radijatora i provjeraa funkcionalnosti.
|  | kompl. | 1 |  | 0
1.3. | RADIJATORSKO GRIJANJE OBJEKT C UKUPNO: |  |  |  | 0
2. | AUTOMATSKA REGULACIJA I ELEKTRO RADOVI
2.1. | Kabeli
| PP00-Y 5x35mm2 | m | 30 |  | 0
| PP00-Y 5x6mm2 | m | 20 |  | 0
| LiYCY 4x0,75mm2 | m | 60 |  | 0
| PP-Y 5x2,5mm2 | m | 30 |  | 0
2.2. | Nadogradnja ormara automatike strojarnice
Ispruka i ugradnja novog Cybro-3 kontrolera u postojeću razdjelnicu automatske regulacije strojarnice. Izrada programske aplikacije i integracija u postojeći sustav upravljanja.
|  | kompl. | 1 |  | 0
2.3. | Nadogradnja sustava za centralni nadzor i upravljanje
Postojeću cloud aplikaciju "CTS" potrebno je nadograditi za upravljanje novim dizalicama topline i recirkulacionim pumpama, a radi povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja troškova energije.
Aplikaciju je potrebno proširiti sa novim funkcijama: - integracija vremenske prognoze za funkciju predviđanja potrebne energije grijanja - korištenjem aktualnih prognostičkih podataka koji će se automatski ažurirati putem web aplikacije - integracija algoritma za povećanje učinkovitosti i smanjenje potrošnje energije - integracija dojave odstupanja od zadanih vrijednosti, grešaka i alarma integrirane opreme (dizalice topline, pumpe, kotao i dr.)
Potrebno je izraditi novu shemu strojarnice, integrirati prikaz svih podataka sa dizalica topline i recirkulacionih pumpi. Generirati alarme za dizalice topline i recirkulacione pumpe. Nadograditi algoritme za upravljanje i odabir prioriteta rada između izvora (postojeće DT, nove DT, kotao) te mogućnost paralelnog rada više izvora.
|  | kompl. | 1 |  | 0
2.4. | Godišnje održavanje dizalice topline i sistema za daljinski nadzor i upravljanje
Predviđa se daljinsko upravljanje i održavanje sustavom tijekom garantnog perioda s optimizacijom rada svih elemenata opreme u polju. Redovan godišnji pregled dizalica topline u skladu sa Uredbom o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima. Predvidjeti trošak za vrijeme jamstvenog roka od 2 godine.
|  | kompl. | 2 |  | 0
2. | AUTOMATSKA REGULACIJA I ELEKTRO RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1. | NADOGRADNJA SUSTAVA GRIJANJA
1.1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
1.2. | DIZALICA TOPLINE I PRATEĆA OPREMA |  |  |  | 0
1.3. | RADIJATORSKO GRIJANJE OBJEKT C |  |  |  | 0
2. | AUTOMATSKA REGULACIJA I ELEKTRO RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV: |  |  |  | 0
| UKUPNO S PDV: |  |  |  | 0