## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI | 0
STROJARSKI RADOVI | 0
ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 0
UKUPNO: | 0
PDV (25%) | 0
UKUPNO RADOVI S 25% PDV-a | 0
FOTONAPONI | 0
PDV (0%) | 0
UKUPNO RADOVI S 0% PDV-a | 0
PDV nije obračunat sukladno članku 38. stavak 6 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
SVEUKUPNO VRIJEDNOST RADOVA BEZ PDV-a | 0
SVEUKUPNO VRIJEDNOST RADOVA S PDV-om | 0
UNUTARNJE UREĐENJE | 0
PDV (25%) | 0
UKUPNO RADOVI S 25% PDV-a | 0
SVEUKUPNO RADOVI (EN. OBNOVA + UNUTARNJE UREĐENJE) | 0
PDV | 0
SVEUKUPNO VRIJEDNOST RADOVA S PDV-om | 0

## GRAĐ_OBRT
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
RED. BR. | OPIS RADA | JED. MJ. | KOLIČINA | CIJENA | UKUPNO
Napomena:
Prije davanja ponude investitor će omogućiti uvid na licu mjesta.
Izvoditelj je dužan detaljno pregledati troškovnik i zgradu.
Prilikom izvedbe radova potrebno je poduzeti sve potrebne mjere osiguranja i zaštite postojeće infrastrukture i inventara.
U sve stavke uračunati potrebnu radnu skelu.
Obračun stavki toplinske izolacije i završnog sloja fasade računati prema stvarnoj površini svih ploha koje čine fasadu uključivo i špalete. Svi otvori se izbijaju.
Sve mjere za stolariju obavezno kontrolirati na licu mjesta.
Troškovnikom je definirana minimalna kvaliteta materijala i opreme. Izvođač je dužan ugraditi materijal i opremu koji minimalno zadovoljavaju opis troškovničke stavke i kvalitetniju pri čemu ne može potraživati dodatna sredstva.
I | RUŠENJE I DEMONTAŽA
NAPOMENA:
U cijenu je uključeno iznošenje materijala iz zgrade, utovar u vozilo i odvoz do gradske deponije, sav rad i potrebna skela i čišćenje dijela zgrade na kojemu su izvedeni radovi rušenja i demontaže. Rušenje izvesti na način da se izbjegnu oštećenja zidnih i podnih površina koje se zadržavaju.
1. | Uklanjanje postojećeg sloja uvaljanog šljunka na krovu zgrade.
| Obračun po m2 . | m2 | 735 |  | 0
2. | Demontaža postojećih aluminijskih prozora, vrata i stijena, jednih drvenih vrata i jedne PVC stijene. U cijenu je uračunata i demontaža pripadajućih vanjskih klupčica.
| veličina otvora do 2m2 | kom | 12 |  | 0
| veličina otvora od 2m2 do 5m2 | kom | 27 |  | 0
| veličina otvora od 5m2 do 10m2 | kom | 55 |  | 0
3. | Demontaža postojećih krovnih kupola.
| veličina otvora Ø 156 mm | kom | 7 |  | 0
| veličina otvora Ø 125 mm | kom | 1 |  | 0
4. | Demontaža postojećih brisoleja uključivo i demontažu okvira od željeznih profila. Dimenzije 285/84 cm.
| Obračun po komadu . | kom | 18 |  | 0
5. | Demontaža postojećih opšava krovišta.
| Obračun po m. | m | 250 |  | 0
6. | Demontaža postojećih željeznih penjalica za izlaz na ravni krov dimenzija 475/50 cm i odvoz na deponiju na udaljenosti do 10 km.
| Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
7. | Demontaža i odspajanje postojećih vanjskih i unutarnjih klima uređaja i odvoz na lokaciju koju odredi investitor u krugu od 10 km. Stavka sadrži i demontažu elektro i strojarskih instalacija.
| Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
8. | Demontaža postojećih električnih bojlera i i odvoz na lokaciju koju odredi investitor u krugu od 10 km.
| Obračun po komadu. | kom | 9 |  | 0
| RUŠENJE I DEMONTAŽA UKUPNO: |  |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI
1. | Zidarska pripomoć instalaterima kod zatvaranja "šliceva" ostavljenih za prolaz elektroinstalacija. Stavka uključuje gletanje i ličenje do pune gotovosti.
| Obračun po metru dužnom. | m | 300 |  | 0
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
III | IZOLATERSKI RADOVI
1. | Dobava materijala i ugradnja elastomerne bitumenske parne brane debljine 3,5 mm s ojačanjem od tkanine visoke vlačne čvrstoće od kombinacije aluminija, PES-a i staklene tkanine, vlačne čvrstoće ≥400N, temperaturne postojanosti na -20˚C do +70˚C, paropropusnosti (sd-vrijednost) ≥1500 m. Ugrađuje se djelomičnim zavarivanjem na postojeću bitumensku izolaciju. Izvodi se s pomaknutim uzdužnim i poprečnim preklopima u širini 8-10 cm, u skladu s propisanom tehnologijom od strane proizvođača membrane. Ova parna brana može biti privremena izolacija, no ne duže od 6 mjeseci. Na vertikalama, ova se membrana podiže na visinu minimalnu debljini toplinske izolacije.
| Obračun po m² tlocrtne površine. | m2 | 810 |  | 0
2. | Dobava i postavljanje geotekstila, debljine 0,1cm. Gustoća 250-300 g/m2, s preklopom od 15 cm u svrhu razdvajanja postojećeg sloja hidroizolacije od novog sloja toplinske izolacije. U cijeni je uračunat sav potreban materijal, dobava, prijevoz do mjesta ugradbe, sredstva i rad.
| Obračun po m2 tlocrtne površine. | m2 | 810 |  | 0
3. | Dobava i postavljanje tvrdih ploča od kamene vune: gustoća materijala max. λ=0,038 W/mk. U cijeni je uračunat sav potreban materijal, dobava, prijevoz do mjesta ugradbe, sredstva i rad.
Obračun po m2 izvedene toplinske izolacije.
| TI na ravan krov d=20 cm | m2 | 770 |  | 0
| TI na nadstrešnicama iznad glavnog ulaza i sporednog ulaza d=5 cm | m2 | 40 |  | 0
4. | Dobava materijala i ugradnja jednoslojne sintetičke hidroizolacijske membrane na bazi FPO-a (fleksibilnog poliolefina), debljine 1,8 mm na dijelu krova na kojem se izvodi fotonaponska elektrana.
Debljina: 1,8 mm Širina role: 1,5 m Ojačanje: sintetička PES mrežica Max. vlačna čvrstoća: ≥ 1.200 N/5cm Istezanje pri max. vlačnoj čvrstoći: ≥ 19% Savijanje pri niskim temperaturama: ˂-30˚C Vatrootpornost: klasa E Vanjski test gorenja: Broof (t1), (t3), ispitano u sustavu Otpornost na kidanje: >320 N Visoka otpornost na kemikalije Kompatibilna s bitumenom
Postojana na starenje UV stabilna Otporna na mikroorganizme Otporna na prodor korijena prema FLL
Membrane dobaviti, centrirati i slobodno postaviti na podlogu te mehanički pričvrstiti u skladu s proračunom vijaka od strane proizvođača materijala. Preklopi se izvode u širini minimalno 10 cm, nakon čega se spojevi homogeno zavaruju vrućim zrakom sa širinom vara od 2-4 cm. Na vertikalnim površinama (zidovi, vijenci, prodori i sl.), izolacijska membrana izvodi se u cijeloj razvijenoj širini atike, na sudarima horizontalnih i vertikalnih površina, ugrađuju se kutne lajsne od lima kaširanog istovrsnom membranom, dok se sami završetak vertikalne izolacije učvršćuje putz trakama od istog lima. Lajsne su obračunate posebnom stavkom.
Radove izvoditi u svemu prema smjernicama o primjeni propisanima od strane proizvođača materijala. Kvalitetu ugrađene hidroizolacije dokazati provedbom vodene probe u trajanju od najmanje 24 sata. Cijenu vodene probe uračunati u stavku.
| Obračun po m2 tlocrtne površine. | m2 | 263 |  | 0
5. | Dobava materijala i ugradnja jednoslojne sintetičke hidroizolacijske membrane na bazi FPO-a (fleksibilnog poliolefina), debljine 1,5 mm na dijelu krova na kojem se izvode slojevi zelenog krova.
Opis isti kao prethodna stavka jedino je debljina 1,5 mm.
| Obračun po m2 tlocrtne površine. | m2 | 650 |  | 0
6. | Dobava materijala, izrada i ugradnja profiliranih traka za prihvat krovne membrane iz prethodne stavke. Prihvatne lajsne izvode se od d=1,4 mm, od čega je 0,6 mm pocinčani čelini lim, s cinčanjem od 275 g/m2, a 0,8 mm je debljina dijela kaširanog istovrsnom membranom poput krovne. Na sudarima horizontalnih i vertikalnih površina ugrađuje se element kutnika do r.š. 10 cm, a na vertikalnim završecima putz lajsna do r.š. 7 cm. Rezanje, kantiranje, postavljanje i učvršćivanje spojnog lima izvodi se sukladno pravilima struke za radove s metalom u krovoporkivačkim radovima. Pričvršćenje membrane na kaširane lajsne izvodi se u svemu prema uputama za postavljanje od strane proizvođača materijala.
| Obračun po m² lima izvedene lajsne i kutnika. | m2 | 22 |  | 0
7. | Dobava materijala i ugradnja zaštitnog, mehanički i toplinski očvrsnutog platna na bazi mješavine vlakana od regenerata poliestera i polipropilena debljine 4 mm.
Zaštitno platno ugrađuje se slobodnim polaganjem, s izvedbom preklopa u minimalnoj širini od 10 cm, a u svemu prema smjernicama proizvođača materijala.
| Obračun po m² tlocrtne površine. | m2 | 500 |  | 0
8. | Dobava materijala i ugradnja drenažno-akumulacijskog panela, otpornog na tlak, za ozelenjene krovove i hodna prometna područja.
Drenažno-akumulacijski termoplastični panel za ozelenjene krovove i hodna prometna područja izrađen je na bazi HDPE. Panel je debljine 1,2 mm s čepovima visine 20 mm, volumena 10l/m2 vode (±10%), do 2/5 punjen šljunkom.
Ploče se ugrađuju prema sljedećim uputama: Panel se slobodno polaže na zaštitni sloj bez preklapanja. Prekriti filterskim platnom.
| Obračun po m² panela. | m2 | 410 |  | 0
9. | Dobava materijala i ugradnja filterskog sloja za ekstenzivno i intenzivno ozelenjavanje krovova, sirovina PES/PP vodonepropusnosti min. 0,11 m/s.
Ugrađuje se slobodnim polaganjem preko drenažnog sloja, s izvedbom preklopa od minimalno 10 cm.
| Obračun po m² tlocrtne površine. | m2 | 410 |  | 0
10. | Dobava materijala i ugradnja SUPSTRATA ZA EKSTENZIVNI KROV u sloju debljine 8 cm u slegnutom stanju. Supstrat ima do 80% mineralnog agregata, granulacije 4-8 mm (mješavina drobljene ekspandirane gline i opeke). Ostalo je humusno-tresetna mješavina koja se sastoji od bijelog i crnog treseta, kokosovih vlakana i agensa za zadržavanje vlažnosti treseta, te dehidriranog organskog gnojiva.
| Obračun po m³ supstrata. | m³ | 4.1 |  | 0
11. | Dobava i montaža jednostrukih ravnih FPO slivnika, Ǿ90-125 mm, dužine do 315 mm, s pripadajućom manžetom za priključak na hidroizolaciju te kišnom rešetkom.
| Obračun po komadu. | kom | 8 |  | 0
12. | Dobava materijala i ugradnja aluminijskog, perforiranog kontrolnog okna, visine 120 mm.
Sirovina: aluminij Dimenzije: 400x400 mm Visina: 120 mm
Kontrolna okna ugrađuju se na svim uljevnim grlima u zoni zelenog krova, a služi za osiguravanje pristupa uljevnom grlu za potrebe održavanja. Po potrebi, visina kontrolnog okna može se povisiti ugradnjom nadgradnog aluminijskog elementa u visini ≥ 50 mm.
| Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
13. | Dobava materijala i ugradnja aluminijskog tipskog kutnog elementa, 100/80 mm.
Sirovina: aluminij 1,5 mm Visina: 100/80 mm, obostrano podesivo Duljina: 2500 mm
Ugrađuje se u rubnim zonama slojeva zelenog krova (uz drenažni sloj šljunka u područjima atike ili uz uljevna grla) i na mjestima prekida (prijelaza zelenog krova u pješačke/ukrasne staze ili sl. površine), a služi za stabilizaciju slojeva ravnog krova ili zaštitu nasipa od ispiranja u krovnu odvodnju.
| Obračun po metru dužnom. | m | 7 |  | 0
14. | Dobava i razastriranje kamenih oblutaka granulacije 16-32 mm u sloju od 8 cm na dijelove ravnog ozelenjenog krova uz atike. Nasipavanje se izvodi u širini od 30 cm od ruba atike. Moguće je koristiti i kamen koji se skida s postojećeg krova.
| Obračun po m². | m2 | 62 |  | 0
| IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV | FASADERSKI RADOVI
1. | Zatvaranje kružnih otvora na oknu oko dimnjaka osb pločama jednostrano. Otvori su promjera Ø 80 mm. U stavku uključen sav potreban rad i materijal do pune gotovosti stavke.
| Obračun po komadu otvora. | kom | 3 |  | 0
2. | Izvedba toplinske izolacije fasadnih zidova sustavom "ETICS" s izolacijskim pločama kamene vune za kontaktne fasade (max. λ=0,035 W/mk).
Ploče su dimenzija 1200x400 mm, a lijepe se na postojeće vanjske zidove polimerno-cementnim ljepilom na način da se na ploče zidarskom žlicom nanese sloj ljepila i to po rubovima i točkasto na nekoliko mjesta u sredini ploče.
Ljepilo mora biti dobro utrljano kako bi se omogućila što bolja prionjivost ploča o podlogu. Pokrivenost ploča ljepilom mora biti min. 40% površine ploče. Polaganje ploča izvodi se s pomakom približno pola ploče i vezom na „češalj“ na uglovima zgrade. Prethodno je na dobro pripremljenu podlogu potrebno postaviti na dnu rubni profil i to minimalno 20 cm od razine terena.
Dio zida između rubnog profila i kote terena (cokl visine oko 15 cm) izolirati extrudiranim polistirenom XPS debljine d=10 cm. Spoj dviju vrsta ploča brtviti trajnoelastičnim kitom. Sve reške na spojevima ploča ne smiju se zapunjavati ljepilom.
Ploče se dodatno mehanički učvrščuju sidrima 8kom/m2 tri dana nakon ljepljenja ploča po sistemu slova „W“ uz poštivanje razmaka od ruba ploče koji bi minimalno trebao iznositi 5 cm. Uz rubove zgrade u širini cca 1,0m potrebno je postaviti dvostruko gušći raspored mehaničkih sidara radi osiguranja od udara vjetra. Na špalete oko otvora postavljaju se izolacijske ploče d=5cm. -
Na sve kuteve zgrade kao i na sve kuteve oko špaleta otvora postaviti kutni profil s armaturnom mrežicom. Oko svakog otvora dodatno postaviti manje trake armaturne mrežice po dijagonali, veličina mrežice 20x40 cm.
Nakon svega se preko cijele površine fasade nanosi prvi sloj ljepila u debljini 3 mm u koji se utapa tekstilno-staklena alkalno otporna mrežica uz poštivanje duljine preklopa 10,00 cm. Nakon toga nanosi se još jedan sloj ljepila za izravnavanje, te se po završetku sušenja (10-15 dana) prije nanošenja završnog sloja površina impregnira. Sve u cijeni stavke.
Donja horizontala špalete prozora uredno se obrađuje u blagoj kosini za potrebe prozorske klupice.
Izolaciju izvesti po detaljima i uputama proizvođača.
U stavci je uračunat sav materijal, rad i prijenosi.
Obračun po m2 stvarne površine svih ploha koje čine fasadu uključivo i špalete. Svi otvori se izbijaju..
| . Kamena vuna d=15cm (vanjski zidovi) | m2 | 1025 |  | 0
| . Kamena vuna d=5cm (špalete, toplinski mostovi, krovni nadozidi, podgledi nadstrešnica) | m2 | 675 |  | 0
| . Kamena vuna d=2cm (dijelovi konzolnih istaka i nadstrešnica koji ne dodiču izravno pročelje grijanog dijela zgrade) | m2 | 175 |  | 0
| . Ekstrudirani polistiren XPS d=10cm (za cokl) | m2 | 54 |  | 0
3. | Obrada pročelja završnom fasadnom silikatnom žbukom u strukturi i tonu po izboru investitora i projektanta, koja se izvodi sistemom navlačenja metalnom gladilicom u sloju najkrupnijeg zrna aregata (0,5 – 1,0 cm).
Površina mora biti sitnozrne ujednačene strukture bez radnih prekida, a u svemu prema uputama proizvođača:
. na suhu podlogu staru najmanje 3 - 4 tjedna nanijeti inpregraciju od univerzalkoncentrat grunda (UKG) razrijeđen vodom 2:1 i to neposredno prije nanošenja završne žbuke.
. nakon nanošenja žbuke svježu površinu zaribati plastičnim gleterom kružnim pokretima a nakon toga izvaljati spužvastim valjkom svježe da se dobije ujednačena struktura.
| Obračun po m2 stvarne površine svih ploha koje čine fasadu uključivo i špalete. Svi otvori se izbijaju. | m2 | 1930 |  | 0
4. | Doprema, montaža i demontaža fasadne skele, koja mora biti pravilno izvedena s metalnim podnicama, zaštitnom daskom i ogradom u skladu s propisima zaštite na radu, te osigurana od prevrtanja.
Na skeli moraju biti ugrađene ljestve za penjanje.
| Obračun po m2 projekcije skele na pročelje zgrade | m2 | 2340 |  | 0
| FASADERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
V | LIMARSKI RADOVI
1. | Dobava, izrada i montaža opšavnih kapa od aluminijskog plastificiranog lima d=0,70 mm u boji po izboru projektanta (RAL 7012). Stavka uključuje i postavljanje horizontalne izolacije ispod okapnog lima. Radove izvesti prema projektu.
Stavka sadrži sav potreban rad i materijal.
Obračum po m izvedenog lima.
| razvijena širina 90 cm | m | 45 |  | 0
| razvijena širina 60 cm | m | 305 |  | 0
| razvijena širina 35 cm | m | 48 |  | 0
| razvijena širina 25 cm | m | 87 |  | 0
2. | Postavljanje novih vanjskih klupčica od aluminijskog plastificiranog lima d=0,70 mm u boji po aluminijske bravarije (RAL 7012) s aluminijskim plastificiranim bočnim čepovima u istoj boji kao i klupčice. Klupčice moraju biti otporne na povišenu temperaturu, vlagu, sunčevu svjetlost i ogrebotine. Stavka uključuje rad, osnovni i pomoćni materijal i montažu novih aluminijskih prozorskih klupčica. Sve izvesti prema pravilima struke i po uputi proizvođača.
| širina klupčice preko 50 cm | m | 32 |  | 0
| širina klupčice od 40 do 50 cm | m | 195 |  | 0
| širina klupčice do 40 cm | m | 6 |  | 0
| LIMARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VI | ALUMINIJSKA BRAVARIJA
NAPOMENA:
Sve stavke moraju biti izvedene od termoizoliranih aluminijskih profila u tonu po RAL-u 7012. Izvoditelj radova je dužan prije izvedbe predočiti naručitelju detalje u mjerilu 1:1, broj sidrenih vijaka, uzorke okova i kvaka.
Sve mjere obavezno kontrolirati u naravi.
Rešku između zida i Al. profila brtviti poliuretanskom pjenom, a s vanjske strane dodatno akrilnim kitom. Sve izvesti prema shemi Al – bravarije.
Tražene karakteristike: Uw≤1,10 W/m2K, g≤0.54 (koef.propuštanja ukupne energije kroz ostakljenje), zvučna zaštita max. 25dB.
U cijenu uključiti:
- nabavu, izradu, dopremu i ugradnju
- kompletan okov po izboru projektanta i naručitelja, kao i sve ostale materijale i radove do pune funkcije stavke.
- obrada špaleta s unutarnje strane zida nakon ugrađivanja novih prozora, vrata i stijena.
1. | Dvokrilni prozor s nadsvjetlima izrađen od aluminijskih profila sa skrivenim doprozornicima. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ.1 Veličina 285cm / 195cm | kom | 37 |  | 0
| POZ.1a Veličina 285cm / 195cm | kom | 7 |  | 0
2. | Dvokrilni prozor s nadsvjetlima izrađen od aluminijskih profila sa skrivenim doprozornicima. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ.2 Veličina 360cm / 195cm | kom | 1 |  | 0
3. | Jednokrilni fiksni prozor izrađen od aluminijskih profila sa skrivenim doprozornicima. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 3 Veličina 180cm / 195cm | kom | 1 |  | 0
4. | Jednokrilni fiksni prozor s nadsvjetlom izrađen od aluminijskih profila sa skrivenim doprozornicima. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 4 Veličina 153cm / 195cm | kom | 1 |  | 0
5. | Dvokrilni prozor izrađen od aluminijskih profila sa skrivenim doprozornicima. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 5 Veličina 285cm / 145cm | kom | 1 |  | 0
6. | Dvokrilni prozor izrađen od aluminijskih profila. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 6 Veličina 285cm / 50cm | kom | 2 |  | 0
| POZ. 6a Veličina 285cm / 50cm | kom | 1 |  | 0
7. | Trokrilni prozor izrađen od aluminijskih profila. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 7 Veličina 454cm / 50cm | kom | 1 |  | 0
8. | Dvokrilni prozor izrađen od aluminijskih profila. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 8 Veličina 190cm / 50cm | kom | 2 |  | 0
9. | Jednokrilni prozor izrađen od aluminijskih profila. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 9 Veličina 125cm / 50cm | kom | 2 |  | 0
10. | Jednokrilni prozor izrađen od aluminijskih profila. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 10 Veličina 80cm / 50cm | kom | 1 |  | 0
11. | Jednokrilni prozor izrađen od aluminijskih profila. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 11 Veličina 207cm / 50cm | kom | 1 |  | 0
12. | Jednokrilni prozor izrađen od aluminijskih profila. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 12 Veličina 166cm / 50cm | kom | 1 |  | 0
13. | Jednokrilni prozor izrađen od aluminijskih profila. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 13 Veličina 120cm / 50cm | kom | 1 |  | 0
14. | Jednokrilni prozor izrađen od aluminijskih profila. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 14 Veličina 153cm / 50cm | kom | 1 |  | 0
15. | Jednokrilna fiksna stijena izrađena od aluminijskih profila sa skrivenim doprozornicima. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 15 Veličina 100cm / 235cm | kom | 9 |  | 0
| POZ. 15a Veličina 100cm / 235cm | kom | 6 |  | 0
16. | Jednokrilna fiksna stijena izrađena od aluminijskih profila sa skrivenim doprozornicima. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 16 Veličina 220cm / 235cm | kom | 4 |  | 0
17. | Četverokrilna ustakljena ulazna stijena s nadsvjetlima izrađena od aluminijskih profila sa skrivenim dovratnicima i kontrolom ulaza. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 17 Veličina 360cm / 255cm | kom | 1 |  | 0
18. | Četverokrilna ustakljena ulazna stijena s nadsvjetlima izrađena od aluminijskih profila. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 18 Veličina 360cm / 255cm | kom | 1 |  | 0
19. | Ustakljena stijena s nadsvjetlima izrađena od aluminijskih profila sa skrivenim doprozornicima. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 19 Veličina 100cm / 255cm + 185cm / 195cm | kom | 2 |  | 0
20. | Ustakljena stijena s nadsvjetlima izrađena od aluminijskih profila sa skrivenim doprozornicima. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 20 Veličina 100cm / 255cm + 185cm / 195cm | kom | 2 |  | 0
21. | Jednokrilna ustakljena fiksna stijena izrađena od aluminijskih profila sa skrivenim doprozornicima. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 21 Veličina 164cm / 255cm | kom | 2 |  | 0
22. | Dvokrilna ustakljena stijena s nadsvjetlom izrađena od aluminijskih profila sa skrivenim dovratnicima. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 22 Veličina 180cm / 255cm | kom | 1 |  | 0
23. | Jednokrilna puna vrata s nadsvjetlom izrađena od aluminijskih profila. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 23 Veličina 110cm / 255cm | kom | 1 |  | 0
24. | Jednokrilna ustakljena vrata s nadsvjetlom izrađena od aluminijskih profila sa skrivenim dovratnicima. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 24 Veličina 120cm / 255cm | kom | 1 |  | 0
25. | Jednokrilna puna vrata s nadsvjetlom i rešetkom za prozračivanje izrađena od aluminijskih profila. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 25 Veličina 110cm / 255cm | kom | 1 |  | 0
26. | Dvokrilna puna vrata od kotlovnice s nadsvjetlom i rešetkama za prozračivanje izrađena od aluminijskih profila sa skrivenim dovratnicima. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 26 Veličina 190cm / 255cm | kom | 1 |  | 0
27. | Donji od dva nova okrugla prozora na prizemlju. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 27 Veličina Ø 80 mm | kom | 1 |  | 0
28. | Gornjiod dva nova okrugla prozora na prizemlju. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 28 Veličina Ø 80 mm | kom | 1 |  | 0
29. | Fiksna troslojna svjetlosna kupola. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 29 Veličina Ø 156 mm | kom | 7 |  | 0
30. | Fiksna troslojna svjetlosna kupola. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 30 Veličina Ø 125 mm | kom | 1 |  | 0
31. | Vatrootporna i dimootporna jednokrilna fiksna stijena izrađena od aluminijskih profila sa skrivenim doprozornicima. U svemu prema shemi aluminijske bravarije do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 31 Veličina 100cm / 235cm | kom | 1 |  | 0
32. | Aluminijski brisoleji pričvšćeni u okvir od aluminijskih U profila. Pričvršćenje na postojeće konzolne betonske istake. U svemu prema shemi aluminijske bravarije. U cijeni i ugradnja do pune funkcionalne gotovosti.
| POZ. 32 Veličina 285cm / 80cm | kom | 18 |  | 0
| ALUMINIJSKA BRAVARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
VII | RAZNI RADOVI
1. | Dobava i ugradnja koso podizne platforme za prijevoz invalidnih osoba na unutarnjem stubištu. Tip platforme je s promijenjivim nagibom s visinom dizanja od 3,2 m, brojem postaja 2, brojem ulaza 2 i brojem skretanja 2 pod kutem od 180º. Tražene karakteristike:
- vrsta pogona: elektromotor sa zupčastom letvom maksimalne snage 1kW
- nosivost min. Q = 225 kg - 1 osoba
-brzina vožnje v= 0.1 m/s - regulirana
- vrsta upravljanja - mikroprocesorsko, s platforme trajnim držanjem tipkala na platformi, a na stanici daljinskim upravljačem
- dimenzije platforme - 900 x 1000 mm
- način sklapanja/rasklapanja - automatsko
- način montaže - na stupovima koji se sidre na stube, završna obrada stupova i platforme je bojanjem
- instalacija - baterijski pogon
- napajanje - 230V, 50 Hz
U ponuđenu cijenu potrebno je uključiti sve aktivnosti potrebne do pune gotovosti i primopredaje investitoru: Platforma mora zadovoljiti Pravilnik o pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13), osigurati Izjavu o sukladnosti, edukacija naručitelja, primopredaju dizala i dokumentacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja samostojećeg stalka za bicikle koji se postavlja pred ulazom u zgradu.
Stalak je ukupne dužine 2,80 m (±10%). Sastoji se od dva betonska slobodnostojeća nosača dimenzija 40/40 cm sa zaobljenom vrhom (polukugla) i čelične pocinčane spiralne cijevi pričvršćene na betonske nosače. Betonski nosači završno su obrađeni kulir sitnim kamenom.
|  | kom | 1 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja čeličnih penjalica za izlaz na ravni krov dimenzija 475/50 cm. Kostur penjalica izrađen je od kvadratnih čeličnih cijevi 40/40mm koji se pričvršćuje u zid. Šipke za penjalice su od čeličnih cijevi promjera 10mm i vare se na kostur na razmaku od 30cm. Leđobran izvesti od plošnog čelika 40/5mm. Penjalice bojati temeljnom bojom i dva puta završnom bojom u RAL- 7012.
|  | kom | 1 |  | 0
| RAZNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI - REKAPITULACIJA
I | RUŠENJE I DEMONTAŽA |  |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | IZOLATERSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
V | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI | ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  |  | 0
VII | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0

## ELEKTROTEHNIKA
TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA
OPĆI UVJETI
Opći uvjeti izvođenja radova
U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, opremu, materijal, režiju gradilišta i uprave poduzeća, sva davanja te zaradu poduzeća. U cijene ulaze svi troškovi potrebni za izvedbu predmetnih radova uključujući dobavu potrebnih materijala, pomoćnim radovima, pomoćnim napravama i drugim sredstvima potrebnim za ispravnu izvedbu. U stavkama su uračunati svi radovi potrebni za ispravno dovršenje predmetnih radova, na osnovi normi, propisa i priznatih pravila tehničke struke. Tako su u stavkama uračunati troškovi propisnog zbrinjavanja viška materijala, nabave gradiva, nadzorni, rukovodeći i drugi poslovi poduzeća, troškovi skela, oplata, alata, sprava i strojeva, svi sitni metalni i drugi dijelovi potrebni kod građenja, potrebna osiguranja tijekom radova, signali na građevini danju i noću, čuvanje, dovodi struje i sl, ukratko, sve što je posredno ili neposredno potrebno za izvršenje radova po projektu.
Ponuđač može izvršiti pregled budućeg gradilišta kako bi ponuđena cijena obuhvaćala sve troškove izvedbe radova što će biti omogućeno od strane investitora. Ponuđač je dužan proučiti ponudbenu dokumentaciju te u slučaju nejasnoća ili grešaka dostaviti upit investitoru. Nakon dovršenja gradnje Izvoditelj će predati posve uređeno gradilište i okolinu građevine predstavniku Investitora uz prisutnost Projektanta. Obveza Izvoditelja je na propisan način zbrinuti višak materijala što je obuhvaćeno jediničnim cijenama Troškovnika. Ta obveza također podrazumijeva pronalaženje lokacija odlagališta, izradu projekta njihova uređenja te pribavljanje pripadajućih suglasnosti nadležnih institucija, Nadzora, Glavnog projektanta i Investitora.
Količine radova koje nakon dovršenja čitavog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom treba po izvršenju pojedinog takvog rada preuzeti Nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik Izvođača radova unositi će u građevinsku knjigu količine tih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost. Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova.
Prije nabave i ugradbe predmeta potrebno je dobiti odobrenje nadzornog inženjera i naručioca radova.
Red.br. |  |  | O P I S |  | Jed.mj. |  | Kol. | Jed.cij. bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a | brojanje |  | kod
A. |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE
| A. | 1. |  | Iskop rova za spajanje kontrolnog mjerenja na vodomjeru. Iskop sadrži razbijanje, rezanje betona i njegov odvoz na deponiju | [5 empty] | xx |  | ?????
|  |  | - | kombinirani iskop rova dimenzija 0,4x0,8x25 m u zemljištu B kategorije
|  |  | - | zasipavanje postavljenih cijevi i kabela pijeskom do visine 10 cm iznad cijevi s ručnim nabijanjem
|  |  | - | postavu PVC trake za označavanje i PVC štitnika
|  |  | - | zatrpavanje ostatka rova sitnim iskopom s nabijanjem u slojevima po 20 cm
|  |  | - | planiranje površine zatrpanog rova s odvozom viška materijala na deponiju
|  |  | - | Stavka obuhvača betoniranje razbijenog betona te vračanje u prvobitno stanje.
Obračun po stvarno izvedenim količinama.
|  |  | - | ručni iskop i zatrpavanje za ovu stavku : |  | m3 | 8 |  | 0
|  |  | - | strojni iskop i zatrpavanje za ovu stavku: |  | m3 | 5 |  | 0
|  |  | - | potrebna količina pijeska za ovu stavku: |  | m3 | 5 |  | 0
|  |  | - | betoniranje za ovu stavku: |  | m3 | 5 |  | 0
| A. | 2. |  | Isporuka i ugradnja zaštite kabela u tlu. Zaštita se izvodi od PEHD cijevi 10bara, promjera Ø110mm. Ispod cijevi potrebno je ispuniti prostor pijeskom tako da se popune sve praznine između cijevi. Stavka obuhvača i postavljanje upozoravajuće trake iznad zaštitne polu cijevi. |  | m | 10 |  | 0 | xx
| A. | 3. |  | Dobava na gradilište, montaža i spajanje svog potrebnog spojnog pribora za spajanje PEHD cijevi. Stavka uključuje potrebni broj distancera za postavljanje navedenih cijevi u snop. U stavku uključiti i materijal za vodonepropusno brtvljenje prilikom ulaza PEHD cijevi u zdence. |  | kpl | 1 |  | 0 | x
| A. | 4. |  | Isporuka i ugradnja zaštite kabela u tlu. Zaštita se izvodi od PEHD cijevi 10bara, promjera Ø75mm. Ispod cijevi potrebno je ispuniti prostor pijeskom tako da se popune sve praznine između cijevi. Stavka obuhvaća i postavljanje upozoravajuće trake iznad zaštitne polu cijevi. |  | m | 30 |  | 0 | xx
| A. | 5. |  | Izrada izvedenog stanja koje obuhvaćaju izmjene koje su nastale tjekom izvođenja objekta. Potrebno je da ju izradi ovlašteni inženjer. |  | kpl | 1 |  | 0 | x
| A. | 6. |  | Isporuka, montaža i spajanje u postojeće razdjelnice sljedeće opreme: | [5 empty] | xx
|  |  | - | zaštitni automatski prekidač C40/3P/25kA 2 kom.
|  |  | - | zaštitni automatski prekidač C32/3P/10kA 1 kom.
|  |  | - | zaštitni automatski prekidač C25/3P/10kA 2 kom.
|  |  | - | zaštitni automatski prekidač C20/3P/10kA 1 kom.
|  |  | - | zaštitni automatski prekidač C16/3P/10kA 1 kom.
|  |  | - | zaštitni automatski prekidač C16/1P/10kA 30 kom.
|  |  | - | zaštitni automatski prekidač C16/3P/10kA 5 kom.
|  |  | - | zaštitni automatski prekidač C6/1P/10kA 4 kom.
|  |  | - | zaštitni automatski prekidač C10/3P/10kA 5 kom.
|  |  | - | zaštitni automatski prekidač C10/1P/10kA 32 kom.
|  |  | - | RCD zaštitne sklopke (FID) 40/0,03A 4P 4 kom.
|  |  | - | RCD zaštitne sklopke (FID) 25/0,03A 4P 20 kom.
|  |  | - | bistabil relej 16A 5 kom.
|  |  | - | vremenski releji 3 kom.
|  |  | - | Instalacijski sklopnik 25A 4N/O 230V 6 kom.
|  |  | - | odvodnika prenapona tip 1+ 2, 3-polni+NPE, Kapacitet odvodnje 25 kA (8/20) po polu s termičkim osiguračem i optičkim indikatorom funkcije 1 kom.
|  |  | - | ostali sitni montažni nespecificirani pribor kpl.
|  |  |  | Ukupno stavka A.6.: |  | kpl | 1 |  | 0
| A. | 7. |  | Radovi i prespajanja na postojećim razdjelnicama GR, R. Stavka sadrži kompletan rad i sitni materijal za ugradnju i prespajanje nove opreme koja se ugrađuje. |  | kpl | 1 |  | 0 | xx
| A. | 8. |  | Isporuka, montaža i spajanje metalnog ormara dimenzija prema ugrađenoj opremi. Izvedbe, IP54, za potrebe razvoda električne energije u kotlovnici s kabelskim uvodnicama, komplet s bakrenim sabirnicama, izolatorima, džepom za dokumentaciju, zaštitom od fizičkog dodira sabirnica i ostalim materijalom. Ormar mora sadržavati redne stezaljke svih strujnih krugova. U ormar se ugrađuje: | [5 empty] | x
|  |  | - | Kompaktni prekidač snage s termičkim isklopom MC2 32A, 400V 1 kom.
|  |  | - | zaštitni automatski prekidač C25/3P/10kA 2 kom.
|  |  | - | zaštitni automatski prekidač C16/2P/10kA 7 kom.
|  |  | - | zaštitni automatski prekidač C10/1P/6kA 4 kom. | [6 empty] | xx | 123456
|  |  | - | zaštitni automatski prekidač C16/1P/10kA 6 kom.
|  |  | - | RCD zaštitne sklopke (FID) 25/0,03A 4P 4 kom.
|  |  | - | Instalacijski sklopnik 25A 4N/O 230V 2 kom.
|  |  | - | signalizacija 4 kom.
|  |  | - | ostali sitni montažni nespecificirani pribor
|  |  |  | Ukupno stavka A.8.: |  | kpl | 1 |  | 0
| A. | 9. |  | Dobava, ugradnja i puštanje u rad elektromagnetne brave sa dva tipkala. Stavka sadrži sav montažni rad i puštanje u rad do potpune funkcionalnosti. |  | kom | 1 |  | 0 | x
| A. | 10. |  | Izrada JPSH za ormare u kojima se su obuhvaćene izmjene nakon rekonstrukcije. Potrebno je da ju izradi ovlašteni inženjer. |  | kom | 1 |  | 0 | x
| A. | 11. |  | Izrada protupožarnog brtvljenja na prelazu iz PP sektora. REI - 90. Površina cc 0,05m2 Potrebno dostaviti dokumentaciju od ovlaštene pravne osobe osposobljene za izvođenje ove vrste radova. |  | kpl | 3 |  | 0 | x
| A. | 12. |  | Isporuka, montaža i spajanje perforirane pocinčane kabelske police za spajanje bez vijaka za srednje opterečenje visine 60mm. U stavku predvidjeti i nosači za ovjes na strop, te sav pomočni materijal za postavljanje. Dimenzija: | [5 empty] | x
|  |  | - | širina 50mm; |  | m | 30 |  | 0
|  |  | - | širina 100mm; tip s dvije komore |  | m | 45 |  | 0
| A. | 13. |  | Dobava, montaža i spajanje elektroenergetskih materijala koji se montira u zidove i na betonske zidove komplet sa ukrasnim bijelim poklopcem i ugradnom i/ili nadgradnom kutijom sljedećih vrsta: | [5 empty] | x
|  |  | - | instalacijski prekidač jednopolni ugradni |  | kom | 15 |  | 0
|  |  | - | instalacijski prekidač serijski ugradni |  | kom | 15 |  | 0
|  |  | - | instalacijski prekidač izmjenični ugradni |  | kom | 10 |  | 0
|  |  | - | instalacijski prekidač križni ugradni |  | kom | 6 |  | 0
|  |  | - | tipkalo s tinjalicom ugradna |  | kom | 18 |  | 0 |  |  | 126
|  |  | - | utičnica 230V 2P+E bijele boje ugradna |  | kom | 10 |  | 0
|  |  | - | utičnica 230V 2P+E bijele boje ugradna s poklopcem |  | kom | 25 |  | 0
|  |  | - | dvostruka utičnica 230V 2P+E bijele boje ugradna |  | kom | 6 |  | 0
|  |  | - | trajni spoj |  | kom | 21 |  | 0
| A. | 14. |  | Dobava, montaža u zaštitne cijevi te spajanje sljedećih vodova: | [5 empty] | x
|  |  | - | NYY-J 5x16 |  | m | 30 |  | 0
|  |  | - | NYY-J 5x10 |  | m | 30 |  | 0
|  |  | - | NYY-J 5x6 |  | m | 40 |  | 0
|  |  | - | NYY-J 5x4 |  | m | 90 |  | 0
|  |  | - | NYM-J 5G2,5 |  | m | 70 |  | 0
|  |  | - | NYM-J 5G1,5 |  | m | 150 |  | 0
|  |  | - | NYM-J 3G2,5 |  | m | 800 |  | 0
|  |  | - | NYM-J 3G1,5 |  | m | 750 |  | 0
|  |  | - | H07V-K-J 1x25 |  | m | 40 |  | 0 |  |  | 3080
|  |  | - | H07V-K-J 1x16 |  | m | 50 |  | 0
|  |  | - | H07V-K-J 1x6 |  | m | 150 |  | 0
|  |  | - | LiYCY-TP 2x2x1mm |  | m | 50 |  | 0
|  |  | - | LiYCY 2x0,75 mm |  | m | 50 |  | 0
|  |  | - | J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm2 |  | m | 220 |  | 0
|  |  | - | J-Y(St)Y 4x2x0,8 mm2 |  | m | 80 |  | 0
|  |  | - | S/FTP 4x2x0,5 mm2 cat.6 |  | m | 480 |  | 0
| A. | 15. |  | Dobava i polaganje u zidove i na zidove te uštemavanje u pod, PVC negorivih krutih i savitljivih cijevi za sekundarni razvod instalacije, komplet s pripadajućim kolčacima, nosačima, kutijama i nastavcima, promjera: | [5 empty] | x
|  |  |  | Ø 20 mm |  | m | 270 |  | 0
|  |  |  | Ø 25 mm |  | m | 350 |  | 0
|  |  |  | Ø 32 mm |  | m | 15 |  | 0
| A. | 16. |  | Dobava i polaganje na zidove PNT krutih cijevi za sekundarni razvod instalacije, komplet s pripadajućim elementima, promjera: | [5 empty] | x
|  |  |  | Ø 16 mm |  | m | 410 |  | 0
|  |  |  | Ø 20 mm |  | m | 260 |  | 0
| A. | 17. |  | Spajanje strojarske opreme. (trajni spoj, regulacija, upravljanje, itd.) |  | kom | 40 |  | 0 | x
| A. | 18. |  | Demontaža, kompletne elektrotehničkih instalacija u kotlovnici, sa odspajanjem i zbrinjavanjem kompletnog demontiranog materijala. |  | kpl | 1 |  | 0 | x
| A. | 19. |  | Demontaža, odspajanje sondi plinodetekcije i postavljanje na novu lokaciju. Stavka sadrži ispitivanje i vraćanje u potpunu funkciju. Potrebno dostaviti protokole o ispitivanju i spravnosti plinodetekcije. |  | kpl | 1 |  | 0 | x
| A. | 20. |  | Dobava i polaganje te spajanje pocinčane čelične trake Fe/Zn 25x4mm |  | m | 100 |  | 0 | x
| A. | 21. |  | Izrada temeljnog uzemljivača i spajanje na MRS-u. Stavka sadrži sav potreban materijal i rad za spajanje uzemljenja na MRS-u |  | kpl | 1 |  | 0 | x
| A. | 22. |  | Dobava i postavljanje mjernog spoja |  | kpl | 14 |  | 0 | x
| A. | 23. |  | Isporuka, montaža i spajanje Aluminijski okrugli vodič Ø 10 za izradu i popravak usponske veze između mjernog spoja i prihvatne mreže. Stavka obuhvača i zidne nosaće koji se postavljaju svakih 100 cm. |  | m | 85 |  | 0 | x
| A. | 24. |  | Isporuka, montaža i spajanje kontaktne spojnice namijenjena izvedbi kontaktnih spojeva između gromobranskog vodiča i limenih dijelova |  | kom | 25 |  | 0 | x
|  |  |  | UKUPNO STAVKA |  | A. |  | 0
B. |  |  |  | RASVJETA OBJEKTA
| B. | 1. |  | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od polikaronata | [5 empty] | xx
|  |  | - | efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 5070 lm
|  |  | - | snaga sistema max 37 W (LED izvor + driver)
|  |  | - | ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 137 lm/W
|  |  | - | životni vijek LED modula ≥ 50.000 radnih sati uz 90% odžavanja inicijalnog svjetlosnog toka
|  |  | - | Ra˃80, 4000 K, min. IP 40, svjetiljka mora imati ENEC certifikat ili jednakovrijedno
|  |  | - | dimenzije svjetiljke dxšxv: 1170x146x58 mm (dozvoljeno odstupanje ±10%)
Stavka uljučuje sav potrebni spojni i montažni materijal za pričvrščivanje.
Oznaka svjetiljke u projektu: A1
|  |  |  | PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 29 |  | 0 |  | xx | 123456
| B. | 2. |  | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, UV stabilno plastično kućište, difuzor od UV stabilnog polikarbonata | [5 empty] | xx
|  |  | - | efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 2840 lm
|  |  | - | snaga sistema max. 24 W (LED izvor+driver)
|  |  | - | ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 118 lm/W
|  |  | - | životni vijek LED modula ≥ 50.000 radnih sati uz 90% odžavanja inicijalnog svjetlosnog toka
|  |  | - | Ra˃80, 4000 K, min. IP 54, IK 10, rad na maksimalnoj temeperaturi okoline +35oC, svjetiljka mora imati ENEC certifikat ili jednakovrijedno.
Stavka uljučuje sav potrebni spojni i montažni materijal za pričvrščivanje.
Oznaka svjetiljke u projektu: A2
|  |  |  | PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 10 |  | 0
| B. | 3. |  | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, metalno kućište, difuzor od UV stabilnog polikarbonata | [5 empty] | xx
|  |  | - | efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 5130 lm
|  |  | - | snaga sistema max 37 W (LED izvor+driver)
|  |  | - | ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 138 lm/W
|  |  | - | životni vijek LED modula ≥ 50.000 radnih sati uz 90% odžavanja inicijalnog svjetlosnog toka
|  |  | - | Ra˃80, 4000 K, min.IP 54, min. IK 10, rad na maksimalnoj temeperaturi okoline +35oC, svjetiljka mora imat ENEC certifikat ili jednakovrijedno.
Sve u skladu s glavnim projektom
Stavka uljučuje sav potrebni spojni i montažni materijal za pričvrščivanje.
Oznaka svjetiljke u projektu: A3
|  |  |  | PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 12 |  | 0
123458
| B. | 4. |  | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, metalno kućište bijele boje, mikroprizmatični difuzor | [5 empty] | xx
|  |  | - | faktor blještanja UGR≤19, širina snopa svjetlosti 80-90o
|  |  | - | snaga sistema max 31 W
|  |  | - | svjetlosni tok svjetiljke min. 4300 lm
|  |  | - | ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min.138lm/W
|  |  | - | životni vijek LED modula ≥ 50.000 radnih sati uz 90% odžavanja inicijalnog svjetlosnog toka
|  |  | - | Ra˃80, 4000 K, min. IP 44, svjetiljka mora imat ENEC certifikat
|  |  | - | dimenzije svjetiljke dxšxv: 1200x200x59mm (dozvoljeno odstupanje ±10%)
Sve u skladu s glavnim projektom
Stavka uljučuje sav potrebni spojni i montažni materijal za pričvrščivanje.
Oznaka svjetiljke u projektu: A4
|  |  |  | PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 64 |  | 0
[11 empty] | xx | 123456
| B. | 5. |  | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke za sportske dvorane, mikroprizmatični pokrov, s integriranom zaštitnom čeličnom mrežicom u boji svjetiljke | [5 empty] | xx
|  |  | - | snaga sistema max 114 W
|  |  | - | svjetlosni tok svjetiljke min. 16660 lm
|  |  | - | ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min. 146 lm/W
|  |  | - | životni vijek LED modula min. 100.000 radnih sati, klasa fotobiološkog zračenja RG 60
|  |  | - | 4000 K, min. IP 20, min. IK 10
|  |  | - | dimenzije dxšxv: 1190x220x60mm (dozvoljeno odstupanje ±10%)
Sve u skladu s glavnim projektom
Stavka uljučuje sav potrebni spojni i montažni materijal za pričvrščivanje.
Oznaka svjetiljke u projektu: A5
|  |  |  | PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 6 |  | 0
123460
| B. | 6. |  | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, kućište od polikarbonata, kopče od nehrđajučeg čelika, pokrov od polikarbonata | [5 empty] | xx
|  |  | - | efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 8190 lm
|  |  | - | snaga sistema max. 51 W (LED izvor+driver)
|  |  | - | ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min.160 lm/W
|  |  | - | životni vijek LED modula ≥ 50.000 radnih sati uz 90% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka
|  |  | - | Ra˃80, 4000 K, min. IP 66, min. IK 10, rad na maksimalnoj temperaturi okoline +45°C, dodatni aluminijski hladnjaci za dodatno hlađenje LED modula i drivera, svjetiljka mora imati ENEC i HACCP certifikat ili jednakovrijedno
|  |  | - | dimenzije dxšxv: 1172x145x111mm (dozvoljeno odstupanje ±10%)
Sve u skladu s glavnim projektom
Stavka uljučuje sav potrebni spojni i montažni materijal za pričvrščivanje.
Oznaka svjetiljke u projektu: A6
|  |  |  | PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 2 |  | 0
123461
| B. | 7. |  | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, kučište od polikarbonata, kopče od nehrđajučeg čelika, pokrov od polikarbonata | [5 empty] | xx
|  |  | - | efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 4130 lm
|  |  | - | snaga sistema max 27 W (LED izvor+driver)
|  |  | - | ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min. 153 lm/W
|  |  | - | životni vijek LED modula ≥ 50.000 radnih sati uz 90% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka
|  |  | - | Ra˃80, 4000 K, min. IP 66, min. IK 10, rad na maksimalnoj temperaturi okoline +50°C, dodatni aluminijski hladnjaci za dodatno hlađenje LED modula i drivera, svjetiljka mora imati ENEC i HACCP certifikat ili jjednakovrijedno
|  |  | - | dimenzije dxšxv: 612x145x111mm (dozvoljeno odstupanje ±10%)
Sve u skladu s glavnim projektom
Stavka uljučuje sav potrebni spojni i montažni materijal za pričvrščivanje.
Oznaka svjetiljke u projektu: A7
|  |  |  | PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 1 |  | 0
123462
| B. | 8. |  | Dobava, montaža i spajanje stropne nadgradne svjetiljke, kućšte od polikarbonata, kopče od nehrđajučeg čelika, pokrov od polikarbonata, LED izvor svjetlosti | [5 empty] | xx
|  |  | - | efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 5880 lm
|  |  | - | snaga sistema max 37 W (LED izvor+driver)
|  |  | - | ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min. 159 lm/W
|  |  | - | životni vijek LED modula ≥ 50.000 radnih sati uz 90% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka
|  |  | - | Ra˃80, 4000 K, min. IP 66, min. IK 10, rad na maksimalnoj temperaturi okoline +50°C, dodatni aluminijski hladnjaci za dodatno hlađenje LED modula i drivera, svjetiljka mora imati ENEC i HACCP certifikat ili jednakovrijedno
|  |  | - | dimenzije dxšxv: 1172x145x111mm (dozvoljeno odstupanje ±10%)
Sve u skladu s glavnim projektom
Stavka uljučuje sav potrebni spojni i montažni materijal za pričvrščivanje.
Oznaka svjetiljke u projektu: A8
|  |  |  | PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 2 |  | 0
123463
| B. | 9. |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke u bijeloj boji, s integriranim LED izvorom svjetlosti | [5 empty] | xx
|  |  | - | svjetlosni tok svjetiljke min. 1400 lm
|  |  | - | snaga sistema max 12W (LED izvor+driver)
|  |  | - | svjetlosna iskoristivost izvora min.116 lm/W
|  |  | - | Ra˃80, 4000 K, min. IP 20
|  |  | - | dimenzije približno : promjer svjetiljke ф287 mm, dubina svjetiljke 65 mm (dozvoljeno odstupanje ±10%)
Sve u skladu s glavnim projektom
Stavka uljučuje sav potrebni spojni i montažni materijal za pričvrščivanje.
Oznaka svjetiljke u projektu: A9
|  |  |  | PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 2 |  | 0
123464
| B. | 10. |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke u bijeloj boji s integriranim LED izvorom svjetlosti | [5 empty] | xx
|  |  | - | svjetlosni tok svjetiljke min. 1400 lm
|  |  | - | snaga sistema max 12 W (LED izvor+driver)
|  |  | - | svjetlosna iskoristivost izvora min.116 lm/W
|  |  | - | Ra˃80, 4000 K, min. IP 20
|  |  | - | dimenzije približno : promjer svjetiljke ф287 mm, dubina svjetiljke 65 mm (dozvoljeno odstupanje ±10%)
Sve u skladu s glavnim projektom
Stavka uljučuje sav potrebni spojni i montažni materijal za pričvrščivanje.
Oznaka svjetiljke u projektu: A10
|  |  |  | PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 1 |  | 0
123465
| B. | 11. |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke, UV stabilno plastično kućište, difuzor od UV stabilnog polikarbonata, LED izvor svjetlosti | [5 empty] | xx
|  |  | - | efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 1750 lm
|  |  | - | snaga sistema max 15 W (LED izvor+driver)
|  |  | - | ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 116 lm/W
|  |  | - | životni vijek LED modula ≥ 50.000 radnih sati uz 70% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka
|  |  | - | Ra˃80, min. IP 65, min. IK 10, rad na maksimalnoj temperaturi okoline +35°C, svjetiljka mora imat ENEC certifikat ili jednakovrijedno
|  |  | - | integrirana sklopka za biranje boje svjetla 3000 ili 4000K
Sve u skladu s glavnim projektom
Stavka uljučuje sav potrebni spojni i montažni materijal za pričvrščivanje.
Oznaka svjetiljke u projektu: A11
|  |  |  | PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 1 |  | 0
123466
| B. | 12. |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke u bijeloj boji s integriranim LED izvorom svjetlosti | [5 empty] | xx
|  |  | - | svjetlosni tok svjetiljke min. 2800 lm
|  |  | - | snaga sistema max 23 W (LED izvor+driver)
|  |  | - | svjetlosna iskoristivost izvora min.121 lm/W
|  |  | - | životni vijek LED modula 15.000 radnih sati
|  |  | - | Ra˃80, min. IP 20
|  |  | - | mogućnost podešenja boje svjetla od 2700 K do 6500 K
|  |  | - | dimenzije približno : promjer svjetiljke ф368 mm, dubina svjetiljke 85 mm (dozvoljeno odstupanje ±10%)
Sve u skladu s glavnim projektom
Stavka uljučuje sav potrebni spojni i montažni materijal za pričvrščivanje.
Oznaka svjetiljke u projektu: A12
|  |  |  | PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 1 |  | 0
| B. | 13. |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke, s integriranim LED izvorom svjetlosti | [5 empty] | x
|  |  | - | svjetlosni tok svjetiljke min. 3600 lm
|  |  | - | snaga sistema max. 28 W (LED izvor+driver)
|  |  | - | svjetlosna iskoristivost izvora min.128 lm/W
|  |  | - | životni vijek LED modula 15.000 radnih sati
|  |  | - | Ra˃80, min. IP 20
|  |  | - | mogućnost podešenja boje svjetla od 2700 K do 6500 K
|  |  | - | dimenzije približno : promjer svjetiljke ф430 mm, dubina svjetiljke 80 mm (dozvoljeno odstupanje ±10%)
Sve u skladu s glavnim projektom
Stavka uljučuje sav potrebni spojni i montažni materijal za pričvrščivanje.
Oznaka svjetiljke u projektu: A13
|  |  |  | PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 1 |  | 0
| B. | 14. |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke s mikrovalnim senzorom pokreta, UV stabilno polikarbonatno kućište, difuzor od UV stabilnog polikarbonata, LED izvor svjetlosti | [5 empty] | xx
|  |  | - | svjetlosni tok izvora min. 2916 lm
|  |  | - | snaga sistema max. 17 W (LED izvor+driver)
|  |  | - | svjetlosna iskoristivost izvora min.160 lm/W
|  |  | - | životni vijek LED modula pri L70B10 ≥30.000 radnih sati uz 70% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka
|  |  | - | Ra˃80, 4000 K, min. IP 54, min. IK10
|  |  | - | dimenzije približno : promjer svjetiljke ф280 mm, dubina svjetiljke 54 mm (dozvoljeno odstupanje ±10%)
Sve u skladu s glavnim projektom
|  |  |  | Stavka uljučuje sav potrebni spojni i montažni materijal za pričvrščivanje. | [6 empty] | xx | 123456
Oznaka svjetiljke u projektu: A14
|  |  |  | PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 1 |  | 0
| B. | 15. |  | Dobava, montaža i spajanje svjetiljke za vanjsku rasvjetu, kućište od lijevanog aluminija, silikonska brtva, asimetrična optika, LED izvor svjetlosti | [5 empty] | xx
|  |  | - | svjetlosni tok izvora min. 1840 lm
|  |  | - | snaga sistema max 15 W (LED izvor+driver)
|  |  | - | svjetlosna iskoristivost izvora min.122 lm/W
|  |  | - | životni vijek LED modula ≥150.000 radnih sati uz 70% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka
|  |  | - | Ra˃80, 3000 K, min. IP 66, min. IK06, cos φ ≥0,9
|  |  | - | životni vijek LED modula L70B10≥ 150.000 radnih sati
Sve u skladu s glavnim projektom
|  |  |  | Stavka uljučuje sav potrebni spojni i montažni materijal za pričvrščivanje. | [7 empty] | 123457
Oznaka svjetiljke u projektu: A15
|  |  |  | PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 17 |  | 0
| B. | 16. |  | Dobava, montaža i spajanje nadgradne svjetiljke, metalno kućište, difuzor od UV stabilnog polikarbonata | [5 empty] | xx
|  |  | - | efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 4220 lm
|  |  | - | snaga sistema max. 31 W (LED izvor+driver)
|  |  | - | ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke sa uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 136 lm/W
|  |  | - | životni vijek LED modula ≥ 50.000 radnih sati uz 90% održavanja inicijalnog svjetlosnog toka
|  |  | - | Ra˃80, min. IP 54, min. IK 10, 4000 K, svjetiljka mora imati ENEC certifikat ili jednakovrijedno
Sve u skladu s glavnim projektom
Stavka uljučuje sav potrebni spojni materijal za pričvrščivanje.
Oznaka svjetiljke u projektu: A16
|  |  |  | PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 2 |  | 0
123458
| B. | 17. |  | Dobava, montaža i spajanje sigurnosne svjetiljke za rasvjetu evakuacijskog puta, LED izvor svjetlosti | [5 empty] | xx
|  |  | - | efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 380 lm
|  |  | - | autonomija 3h, funkcija auto testa, pripravni spoj, IP 22
|  |  | - | snaga sistema max 3 W
Sve u skladu s glavnim projektom
Stavka uljučuje sav potrebni spojni materijal za pričvrščivanje.
Oznaka svjetiljke u projektu: A17
|  |  |  | PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 29 |  | 0
123459
| B. | 18. |  | Dobava, montaža i spajanje sigurnosne svjetiljke za rasvjetu evakuacijskog puta, LED izvor svjetlosti | [5 empty] | xx
|  |  | - | efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min. 360 lm
|  |  | - | snaga sistema max 3 W
|  |  | - | autonomija 3h, funkcija auto testa, pripravni spoj, IP 65
Sve u skladu s glavnim projektom
Stavka uljučuje sav potrebni spojni materijal za pričvrščivanje.
Oznaka svjetiljke u projektu: A18
|  |  |  | PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 11 |  | 0
123460
| B. | 19. |  | Zaštitna mrežica za sigurnosnu svjetiljku |  | 3 | 120 |  | 0 | xx
|  |  |  | UKUPNO STAVKA |  | B. |  | 0
C. |  |  |  | DALJINSKO OČITANJE POTROŠNJE ENERGENATA I VODE
| C. | 1. |  | Dobava, isporuka i montaža sa puštanjem u rad centralne jedinice za daljinsko očitavanje potrošnje energenata i vode. Stavka sadrži GPRS M-Bus Computer, napajanje i kućište. | [5 empty] | xx
|  |  | - | M-Bus adresiranje
|  |  | - | slanje, očitanje, komande pomoću FTP protokola
|  |  | - | komunikacija s FTP serverom u intervalima min. 1 sat
|  |  | - | lokalna pohrana min 1g. I sa mogučnošću izmjene
|  |  | - | izlazna datoteka XML
|  |  | - | GPRS modem
|  |  | - | mogučnost daljinskog pristupa, jedinstvena IP adresa
|  |  | - | autonomija na bateriju min. 72h, sa zadržavanjem svih funkcija
|  |  |  | PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 1 |  | 0
| C. | 2. |  | Dobava, isporuka i montaža sa puštanjem u rad aktivne antene | [5 empty] | x
|  |  | - | zaštita min. IP 67
|  |  | - | vertikalna polarizacija
|  |  | - | pojačanje 10 dB i/ili veće
|  |  | - | omnidirekcionalna usmjerenost
|  |  |  | PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 1 |  | 0
| C. | 3. |  | Dobava, isporuka i montaža sa puštanjem u rad Wireless Receiver WR. Prihvat min. 512 Wireless M-Bus mjerenja, AES 128 bitna dekripcija. Adresiranje primarnih i sekundarnih adresa. |  | kom | 1 |  | 0 | x
| C. | 4. |  | Dobava, isporuka i montaža sa puštanjem u rad Wireless M-Bus PulseReader WP2. Mogućnost istovremenog očitavanja dva mjerna uređaja, baterijski višegodišnji rad, IP68 zaštita, periodično slanje radio paketa kojim se prenosi stanje brojača te dodatne informacije ovisno o konfiguraciji, jednosmjerna komunikacija. Enkripcija radijskih poruka, konfiguracije putem enkripcijom zaštićenog radijskog kanala. |  | kom | 1 |  | 0 | x
| C. | 5. |  | Dobava, isporuka i montaža sa puštanjem u rad Wireless M-Bus PulseReader WP1. Mogućnost istovremenog očitavanja jednog mjernog uređaja, baterijski višegodišnji rad, IP68 zaštita, periodično slanje radio paketa kojim se prenosi stanje brojača te dodatne informacije ovisno o konfiguraciji, jednosmjerna komunikacija. Enkripcija radijskih poruka, konfiguracije putem enkripcijom zaštićenog radijskog kanala. |  | kom | 1 |  | 0 | x
| C. | 6. |  | Dobava, isporuka i montaža Wireless M-Bus PulseReader WP1 ATEX. Uređaj mora sadržavati ATEX oznaku: II 3G Ex nA IIB T6 Gc. Zaštita Ex nA. Bateriski rad, IP 68, Slanje radijske poruke sa vremenskom oznakom, postavljanje seriskog broja sa kripcijom. |  | kom | 1 |  | 0 | x
| C. | 7. |  | Dobava, isporuka i montaža sa puštanjem u rad Wireless M-Bus Repeater WREP. Sadrži baterijsko napajanje sa min. autonomijom od 10g., domet 500m, IP 68, kriptiranje AES 128bit, daljinsko konfiguriranje radijskim kanalom. |  | kom | 1 |  | 0 | x
| C. | 8. |  | Dobava, isporuka i montaža "reed" kontakta za vodomjer |  | kom | 1 |  | 0 | x
| C. | 9. |  | Dobava, isporuka i montaža "reed" kontakta za plinomjer |  | kom | 1 |  | 0 | x
| C. | 10. |  | Izlazak i plombiranje elektrobrojila od strane djelatnika Elektre |  | kom | 1 |  | 0 | x
| C. | 11. |  | Izlazak i zamjena vodomjera od strane djelatnika Vodovoda |  | kom | 1 |  | 0 | x
| C. | 12. |  | Izlazak i zamjena plinomjera od strane djelatnika Plinare |  | kom | 1 |  | 0 | x
| C. | 13. |  | Dobava i puštanje u rad računala konfiguracije trenutne aktivne, za optimalan rad sustava daljinskog očitanja energije i vode. Stavka sadrži vanjske periferije sa monitorom min dim. 27" |  | kom | 1 |  | 0 | x
| C. | 14. |  | Spajanje i puštanje u rad mjerenja el. En., vodomjera i plinomjera na sustavu daljinskog očitanja |  | kom | 1 |  | 0 | x
| C. | 15. |  | Parametriranje sustava daljinskog očitanja i puštanje u rad lokalne mreže. |  | kpl | 1 |  | 0 | x
|  |  |  | UKUPNO STAVKA |  | C. |  | 0
D. |  |  |  | SUSTAV DOJAVE POŽARA
| D. | 1. |  | Dobava, ugradnja i montaža vatrootpornog ormara za smještaj vatrodojavne centrale, vatrootpornost T-60, koji se sastoji od vatrootpornih vrata , djelomično ostakjlenih (30x30cm) i vatrootporne kutije (bez stražnje stranice koja prianja uz zid). Ormar se isporučuje sa komplet tipskim okovom i atestima, min. dimenzija: 800x800x250mm Sve u skaldu s glavnim projektom PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 1 |  | 0 | xx
| D. | 2. |  | Dobava, ugradnja i spajanje te programiranje centrale za dojavu požara, analogno adresabilna, jedna petlja, max. 240 adresa po petlji, neproširivo, multiprotokol, 4" grafički touchscreen display u boji , TCP/IP i HORNET + network povezivost. Centrala za dojavu požara treba udovoljavati odredbama niza normi HRN EN54 ili jednako vrijedno. Sve u skladu s glavnim projektom. PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 1 |  | 0 | xx
| D. | 3. |  | Dobava, isporuka i spajanje akumulatorskih baterija 12V/24Ah za autonomiju sustava 72h |  | kom | 2 |  | 0 | xx
| D. | 4. |  | Dobava, ugradnja i spajanje te programiranje univerzalni PSTN/GSM komunikator, podržava više protokola (Contact ID, SIA IP, Voice), programabilni ulazi/izlazi, vlastito napajanje 24Vdc/1,6A, LCD prikaz s funkcijskim tipkama , s antenom, potrebne baterije (2x12V/1,3Ah); u skladu s HRN EN54-21 ili jednako vrijedno. Sve u skladu s glavnim projektom. PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 1 |  | 0 | xx
| D. | 5. |  | Dobava, ugradnja i spajanje te programiranje izdvojene tipkovnice za nadzor i upravljanje centralom - 7’’ touch screen LCDLCD tipkovnica za centralu, tekstualni LCD zaslon i funkcijska tipkovnica, povezivanje na bus centrale, tipkovnica za centralu, tekstualni LCD zaslon i funkcijska tipkovnica, povezivanje na hornet bus centrale. Sve u skladu s glavnim projektom. PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 1 |  | 0 | xx
| D. | 6. |  | Dobava, ugradnja i spajanje analogno-adresabilni optičko-termički vatrodojavni detektor s izolatorom - obavezno automatsko adresiranje s centrale - obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale - obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim - ugrađen izolator kratkog spoja - napredni dizajn opticke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm) - trobojna LED vidljiva 360° - mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale Stavka uključuje i odgovarajuće podnožje za montažu javljača, koji omogućuje osiguranje nepekinutosti linije prilikom skidanja detektora. Sve u skladu s glavnim projektom. PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 36 |  | 0 | xx
| D. | 7. |  | Dobava, ugradnja i spajanje adresabilnog ručnog javljača požara s izolatorom, bez razbijanja stakla, crvene boje, reset ključem - mehanička vizualna inidkacija aktivacije - s mogućnošću reseta pomoću ključa - po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača - višekratna upotreba, nije potrebno razbijati i mijenjati staklo - ugrađen autoizolator Sve u skladu s glavnim projektom. PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 7 |  | 0 | xx
| D. | 8. |  | Dobava, ugradnja i spajanje ulazno-izlaznog modula - prtokol u skladu sa ponuđenom centralom - 1 nadzirani ulaz, 1 nadzirani izlaz, 1 nadzirani ulaz za spajanje na vanjsko napajanje i 1 relejni izlaz |  | kom | 3 |  | 0 | xx
| D. | 9. |  | Dobava, ugradnja i spajanje adresabilne sirene, napajanje iz petlje niske potrošnje, integriran izolator kratkog spoja; u termoplastičnom crvenom kućištu; zidna montaža; odabir 14 tonova putem dip switch-a ili centrale, 98 dB(A)@1m (ovisno o izabranom tonu); CPR Certification EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-7 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje i odgovarajuće podnožje za montažu sa označavanjem elementa. Sve u skladu s glavnim projektom. PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 6 |  | 0 | xx
| D. | 10. |  | Dobava, ugradnja i spajanje adresabilna sirena s bljeskalicom, vanjska montaža, IP 65, napajana iz petlje, integriran izolator kratkog spoja; u termoplastičnom crvenom kućištu; zidna montaža; odabir 14 tonova putemdip switch-a ili centrale, radna temperatura: -10 do +55 °C, 98 dB(A)@1m (ovisno o izabranom tonu); Certification EN54pt3/pt23 IMQ W-3,5-7 ili jednakovrijedno. Stavka uključuje i odgovarajuće podnožje za montažu sa označavanjem elementa. Sve u skladu s glavnim projektom. PODNUĐENO: ____________________________________________________________________________________________________________ |  | kom | 1 |  | 0 | xx
| D. | 11. |  | Kompletno programiranje i konfiguriranje centrale dojave požara, izrada interakcijskih algoritama sa sučeljenim sustavima i provjera svih funkcija sustava, uključivo izrada plana sustava za dojavu požara, plana uzbunjivanja i potrebne tehničke dokumentacije definirane važećim propisima. |  | kom | 1 |  | 0 | xx
| D. | 12. |  | Isporučiti i položiti pod žbuku i u spušteni strop slijedeće instalacijske cijevi, komplet sa žljebljenjem zida/stropa, postavljanjem odgovarajućih razdjelnih kutija i građevinskom sanacijom žlijeba nakon polaganja cijevi: | [5 empty] | xx
|  |  |  | 20 mm |  | m | 380 |  | 0
| D. | 13. |  | Dobava i isporuka sa polaganjem vatrodojavnog kabela 2x2x0.8mm2 (fleksibilsn), oklopljen aluminijskim plaštom, crvene boje - samogasiva PVC izolacija - bezhalogeni |  | m | 430 |  | 0 | xx
| D. | 14. |  | Vatrootporni kabel za povezivanje panela JEB-H(St)H FE180 E30-E90 2x2x0,8, aluminijski oklop, poboljšanih svojstava za slučaj požara, s očuvanom el. funkcionalnošću između 30 i 90 min, crvene boje |  | m | 40 |  | 0 | xx
| D. | 15. |  | Puštanje u rad i ispitivanje sustava do razine pune funkcionalnosti. |  | kom | 1 |  | 0 | xx
| D. | 16. |  | Obuka zaposlenika korisnika za rukovanje kompletnim sustavom prema preporuci isporučitelja |  | kom | 1 |  | 0 | xx
| D. | 17. |  | Protupožarno brtvljenje na granici požarnog sektora. Stavka uključuje potreban materijal, rad te označavanje mjesta brtvljenja i izdavanje odgovarajuće atestne dokumentacije. |  | kom | 2 |  | 0 | xx
| D. | 18. |  | Dobava potrebnih oznaka i označavanje svih elemenata vatrodojavnog sustava prema blok shemi |  | kom | 54 |  | 0 | xx
|  |  |  | UKUPNO STAVKA |  | D. |  | 0
E |  |  |  | ISPITIVANJE, ATESTI I DOKUMENTACIJA INSTALACIJA
| E | 1. |  | Kompletiranje dokumentacije i predaja investitoru u 3 kompleta: | [5 empty] | xx
|  |  | - | Atest ugrađene opreme i kabela | [6 empty] | xx | 123456
|  |  | - | Atest o izvršenom mjerenju otpora izolacije od strane pravne osobe koja nije sudjelovala u izvođenju
|  |  | - | Atest o izvršenom mjerenju otpora uzemljenja metalnih masa od strane pravne osobe koja nije sudjelovala u izvođenju
|  |  | - | Atest o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od ind. napona dodira od strane pravne osobe koja nije sudjelovala u izvođenju
|  |  | - | Atest o izvršenom mjerenju jakosti rasvjete od strane pravne osobe koja nije sudjelovala u izvođenju
|  |  | - | Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju od strane pravne osobe koja nije sudjelovala u izvođenju
|  |  | - | Atest o ispitivanju i mjerenju sustava zaštite od udara munje, mjerenje otpora uzemljenja, te izrada revizione knjige.
|  |  | - | Atest o ispitivanju dojave požara od strane ovlaštene ustanove i izdavanje protokola o ispitivanju
|  |  | - | Atest o funkcionalnom ispitivanju sigurnosne rasvjete i mjerenju
|  |  | - | Ispitni listovi razvodnih ormara od strane pravne osobe koja nije sudjelovala u izvođenju
|  |  | - | Naputak za korištenje i održavanje ugrađenih sustava i opreme
|  |  |  | Ukupno stavka E.1.: |  | kpl | 1 |  | 0
| E | 2. |  | Izrada tehničke dokumentacije izvedenog stanja elektrotehničkih instalacija, od strane ovlaštenog projektanta. Ova dokumentacija služi za potrebe održavanja i redovnih ispitivanja u toku korištenja predmetnih instalacija, te budućih zahvata. Projekt se predaje u papirnatom obliku u tri primjerka i u elektronskom obliku (dwg, pdf). |  | kpl | 1 |  | 0 | x
| E | 3. |  | Izrada i dostava jednopolnih shema – izvedeno stanje u PVC foliji i umetanje unutar svih razdjelnika |  | kpl | 1 |  | 0 | x
|  |  |  | UKUPNO STAVKA |  | E |  | 0
REKAPITULACIJA
|  | A. |  | ELEKTROTEHNIČKE INSTALACIJE |  |  |  | 0
|  | B. |  | RASVJETA OBJEKTA |  |  |  | 0
|  | C. |  | DALJINSKO OČITANJE POTROŠNJE ENERGENATA I VODE |  |  |  | 0
|  | D. |  | SUSTAV DOJAVE POŽARA |  |  |  | 0
|  | E |  | ISPITIVANJE, ATESTI I DOKUMENTACIJA INSTALACIJA |  |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO bez PDV-a: |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO PDV: |  |  | 0
|  |  |  | UKUPNO sa PDV-om: |  |  | 0
INVESTITOR: GRAD OSIJEK, ULICA FRANJE KUHAČA 9, OSIJEK
GRAĐEVINA: REKONSTRUKCIJA DJEČJEG VRTIĆA KRIJESNICA - ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE
VRSTA PROJEKTA: ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT
ZAJEDNIČKA OZNAKA PROJEKTA: 19/23-GP
BROJ MAPE: 3/4
BROJ PROJEKTA: 19/23-GP-E
DATUM: SVIBANJ 2023.

## STROJARSTVO
R. b. | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a
Investitor: Grad Osijek
Zahvat u prostoru: Rekonstrukcija dječjeg vrtića Krijesnica - projekt energetske obnove
Mjesto gradnje: Korčulanska 3, k.č.br. 9920/10 k.o. Osijek
Naziv projekta: Glavni projekt strojarskih instalacija - plin, grijanje i hlađenje
Razina razrade: Glavni projekt
Oznaka projekta: 203/2023
Datum: travanj 2023.
Napomena:
Cijena za svaku točku ovog troškovnika podrazumijeva dobavu, montažu, spajanje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti, ukoliko nije predviđeno posebnom stavkom.
Podrazumjeva se da je u cijeni ukalkuliran sav potreban spojni, montažni, ovjesni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje, ukoliko nije predviđeno posebnom stavkom.
Podrazumjeva se da je u cijeni ukalkuliran trošak skela, za montažu na visini i viljuškara ili dizalica za istovar i postavljanje teške opreme na mjesto montaže, ukoliko nije predviđeno zasebnim stavkama.
Prije narudžbe količina materijala čija se karakteristična veličina izražava u m, m2, m3 ili kg, izvođač je dužan provjeriti narudžbene količine na osnovu stvarnih izmjera i ili nacrtni dijelova projekta.
S izvođačima radova definiranim drugim projektima, izvođač radova po ovom projektu, mora uskladiti redoslijed izvođenja radova, kako ne bi došlo do preklapanja s trasama drugih instalacija i položajima opreme. Sva eventualna neusklađena izvođač je dužan o svom trošku otkloniti.
Ukoliko je za izvođenje pojedinih radova potrebna izrada radioničkih nacrta, podrazumijeva se da su troškovi njene izrade ukalkulirani stavkama troškovnika za te radove.
U cijenu stavke obavezno uključiti i rad u otežanim uvjetima: noćni rad, sprečavanje širenja prašine i otpada, prijevoz materijala i otpada kroz završen i funkcionalan prostor, zaštita površina po kojima se vrši transport materijala i opreme.
Davanjem ponude smatra se da je ponuđač, na što ima pravo, pregledao cjelokupnu projektnu dokumentaciju (nacrtni i tekstualni dio) čiji je ovaj troškovnik dio.
Količine i dimenzije proizvoda mogu odstupati ±10% od navedenog u troškovniku.
01. | DEMONTAŽA
Nadzorni inženjer je dužan upoznati vlasnika odnosno korisnika građevine, s opremom i dijelovima instalacija postojeće kotlovnice koji se trajno uklanjaju iz upotrebe, kako bi vlasnik mogao pravovremeno poduzeti aktivnosti oko eventualno potrebe njihova rashoda ili preuzimanja radi daljnjeg korištenja.
Prije demontažni radova sve instalacije i oprema pouzdano trebaju biti otpojene od el. napajanja, po izvođaču el. radova.
Stavke demontaže uključuju korištenje vozila i opreme za prijevoz, dizanje (auto dizalice) i montažnih skela.
Od postojećih instalacija i opreme u kotlovnice ostati će u daljnjoj upotrebi: - cirkulacijska pumpa Grundfos - centrala plinodetekcije - vatrogasni aparati
1. | Zatvaranje instalacije plina, ispuštanje plina iz instalacije, rezanje cijevi, demontaža jednog dijela mjerenog dijela plinske instalacije (20m - unutar kotlovnice i stana domara) i plinske rampe. U cijenu uključiti transport demontirane opreme na skladište investitora udaljeno od objekta max. 20km ili na deponiju (trošak deponiranja uključen), s izradom liste demontirane opreme. Obračun komplet za navedene radove. | komplet | 1 |  | 0
2. | Demontaža postojećeg plinomjera G25. U cijenu uključiti transport demontirane opreme na skladište investitora udaljeno od objekta max. 20km ili na deponiju (trošak deponiranja uključen), s izradom liste demontirane opreme. | komplet | 1 |  | 0
3. | Zatvaranje instalacije grijanja, ispuštanje vode, rezanje cijevi. Stavka obuhvaća višestruka ponavljanja ovih radnji u toku trajanja radova. | komplet | 1 |  | 0
4. | Demontaža slijedeće opreme unutar kotlovnice: - plinski toplovodni kotao Centrometal EKOCUP S3 320kW - čelično postolje kotla - plinski plamenik i plinska rampa - dimnjača L=1,5m - ekspanzijska posuda - vanjska ventilacijska rešetka 500x320mm - cirkulacijske pumpe 2 komada - cjevovod grijanja unutar kotlovnice - cjevovod za ispust od sigurnosnog ventila va vanjskom zidu - cjevovod od stare uljne instalacije - regulacijski elementi, vanjski osjetnik - ostala sitna nespecificirana oprema U cijenu uključiti transport demontirane opreme na skladište investitora udaljeno od objekta max. 20km ili na deponiju (trošak deponiranja uključen), s izradom liste demontirane opreme. Obračun komplet za navedene radove. | komplet | 1 |  | 0
5. | Demontaža slijedeće opreme unutar stana domara: - plinski zidni bojler - zrakodimovod 80/125 L=5,0m - zaporni ventili na polazu i povratu - cijevni razvod grijanja - ostala sitna nespecificirana oprema U cijenu uključiti transport demontirane opreme na skladište investitora udaljeno od objekta max. 20km ili na deponiju (trošak deponiranja uključen), s izradom liste demontirane opreme. Obračun komplet za navedene radove. | komplet | 1 |  | 0
6. | Demontaža slijedeće opreme: - vanjska split jedinica - nosač vanjske split jedinice - unutarnja zidna split jedinica - cijevni razvod freona i kondenzata - ostala sitna nespecificirana oprema U cijenu uključiti trošak prikupljanja radne tvari iz instalacije, te propisno zbrinjavanje. U cijenu uključiti transport demontirane opreme na skladište investitora udaljeno od objekta max. 20km ili na deponiju (trošak deponiranja uključen), s izradom liste demontirane opreme. Obračun po kompletu split sustava. | komplet | 4 |  | 0
7. | Demontaža slijedeće opreme: - zatvaranje instalacije hladne vode, ispuštanje vode - električni bojler za PTV volumena 50l do 120l - ostala sitna nespecificirana oprema U cijenu uključiti transport demontirane opreme na skladište investitora udaljeno od objekta max. 20km ili na deponiju (trošak deponiranja uključen), s izradom liste demontirane opreme. Obračun po kompletu električnog bojlera. | komplet | 9 |  | 0
8. | Demontaža slijedeće opreme: - zatvaranje instalacije hladne vode, ispuštanje vode - niskomontažni nadžbukni vodokotlić - ostala sitna nespecificirana oprema U cijenu uključiti transport demontirane opreme na skladište investitora udaljeno od objekta max. 20km ili na deponiju (trošak deponiranja uključen), s izradom liste demontirane opreme. Obračun prema kompletu vodokotlića. | komplet | 16 |  | 0
9. | Demontaža slijedeće opreme: - zatvaranje instalacije potrošne vode, ispuštanje vode - slavine U cijenu uključiti transport demontirane opreme na skladište investitora udaljeno od objekta max. 20km ili na deponiju (trošak deponiranja uključen), s izradom liste demontirane opreme. Obračun prema kompletu slavina. | komplet | 16 |  | 0
10. | Demontaža postojećeg navojnog vodomjera dimenzije DN40. Radove izvodi distributer vode Vodovod Osijek d.o.o. | komplet | 1 |  | 0
11. | Demontaža ručnih radijatorskih ventila. U cijenu uključiti transport demontirane opreme na skladište investitora udaljeno od objekta max. 20km ili na deponiju (trošak deponiranja uključen), s izradom liste demontirane opreme. | kom | 68 |  | 0
12. | Demontaža radijatorskih prigušnica. U cijenu uključiti transport demontirane opreme na skladište investitora udaljeno od objekta max. 20km ili na deponiju (trošak deponiranja uključen), s izradom liste demontirane opreme. | kom | 68 |  | 0
13. | Demontaža postojeće kanalizacijske instalacije. U stavku uračunati građevinski radovi štemanje zidova i podova. Komplet obračunati po sanitarnom čvoru. | m | 250 |  | 0
14. | Demontaža postojeće vodovodne instalacije. U stavku uračunati građevinski radovi štemanje zidova i podova. Komplet obračunati po sanitarnom čvoru. | m | 250 |  | 0
15. | Odvoz demontirane opreme na deponij, sve u cijeni stavke. | komplet | 1 |  | 0
1. | DEMONTAŽA |  |  | Ukupno: | 0
02. | INSTALACIJA PRIRODNOG PLINA
Dobava i montaža:
1. | Zatvaranje ventila u postojećoj MRS-i. | komplet | 1 |  | 0
2. | Čelične cijevi izrađene prema DIN 2448, ili jednako vrijedno, materijal Č.1212. Stavka obuhvaća bušenja rupa kroz zidove, sve fazonske komade, proturne cijevi s ispunama, te ostali pomoćni, potrošni i ovjesni materijal. Stavka obuhvaća zavarivanje čeličnog dijela plinske instalacije plinovoda sa svim potrebnim podoperacijama kao: čiščenje unutrašnjosti cijevi, postavljanje na podloške, priprema krajeva cijevi, zavarivanje, vizuelna kontrola i popravci uz sav potreban materijal. DN32 | m | 2 |  | 0
3. | Čelične cijevi izrađene prema DIN 2448, ili jednako vrijedno, materijal Č.1212. Stavka obuhvaća bušenja rupa kroz zidove, sve fazonske komade, proturne cijevi s ispunama, te ostali pomoćni, potrošni i ovjesni materijal. Stavka obuhvaća zavarivanje čeličnog dijela plinske instalacije plinovoda sa svim potrebnim podoperacijama kao: čiščenje unutrašnjosti cijevi, postavljanje na podloške, priprema krajeva cijevi, zavarivanje, vizuelna kontrola i popravci uz sav potreban materijal. DN50 | m | 4 |  | 0
4. | Mikrotermalni plinomjer G16 T DN32 s temperaturnom kompenzacijom Qmin=0,16 m³/h Qmax=25 m³/h. Plinomjer mora imati mogućnost ugradnje reed kontakta za daljinsko očitavanje potrošnje plina. Stavka uključuje izradu i dobavu spojnog komada. | komplet | 1 |  | 0
5. | Za postojeći regulator tlaka DN25 oznaka 143-56 proizvođač J. B. Rombach izvršiti prepravak i podešavanje na izlazni tlak 22 mbar. Stavka uključuje pregled regulatora, te dobavu i ugradnju potrebnih dizni i opruga. Obvezatan upis u građevinski dnevnik i ili zapisnik. | komplet | 1 |  | 0
6. | Antikorozivna zaštita metalnih površina vidljivih plinskih cijevi koja se sastoji od: - mehaničkog čišćenja metalnih površina - odmaščivanja metalnih površina cijevi - bojanja jedanput temeljnom bojom i dva puta oker žutom lak bojom na bazi alkidnih smola | m² | 2 |  | 0
7. | Nabava, doprema i ugradnja sitnog pomoćnog i montažnog materijala i pribora (elektrode za zavarivanje, kisik, acetilen, brtve, holenderi, poluholenderi, pocinčani vijci i matice, tiplovi, obujmice, tuljci za izolaciju vijaka i matica kod spajanja fazona iz različitih metalnih materijala i ostala standardna roba potrebna za ugradbu). | komplet | 1 |  | 0
8. | Ispitivanje plinske instalacije na čvrstoću (tlakom 1 bar, vrijeme trajanja ispitivanja 10 minuta) i nepropusnost (tlakom 225 mbar, vrijeme trajanja ispitivanja 10 minuta) komprimiranim zrakom na ispitni tlak – tlačenje dionica u dogovoru s nadzornim inženjerom, uz kontrolu spojeva premazivanjem pjenušavim sredstvom, te popravak defektnih spojeva uključujući sav potreban potrošni materijal i opremu. Ispitivanje izvodi ovlaštena ustanova. Prijava plinske instalacije kod distributera, puštanje plina. | komplet | 1 |  | 0
02. | INSTALACIJA PRIRODNOG PLINA |  |  | Ukupno: | 0
03. | INSTALACIJA GRIJANJA
Dobava i montaža:
1. | Kondenzacijski cirkulacijski zidni uređaj, elektronsko podešavanje djelomičnog opterećenja, modulacijsko područje (1:5), maksimalni radni tlak 6 bara, priključak za ekspanzijsku posudu na povratnom vodu, integrirani sigurnosni programi, izmjenjivači topline od plemenitog čelika, plamenik od plemenitog čelika, modulirajući ventilator, LC zaslon s infromacijsko-analitičkim sustavom
Maksimalno toplinsko opterećenje pri pogonu grijanja: 76,2 kW ±10 % Minimalno toplinsko opterećenje pri pogonu grijanja: 15,2 kW ±10 % Maksimalna temperatura polaznog voda: 85 °C Područje podešavanja maksimalne temeprature polaznog voda: 30 - 85 °C Dopušteni ukupni pretklak: 6 bar
Plinski priključak na strani uređaja: R 1 Priključci polaznog i povratnog voda na strani uređaja: G 1 1/4" Protočni tlak zemnog plina G20: 20 mbar Vrijednost priključka pri 15 °C i 1013 mbar, G20: 8,0 m³/h Min./maks. temperatura dimnih plinova: 40/85 °C Priključak za dovod zraka/odvod dimnih plinova: 110/160 mm
| Klasa NOx: 5 Emisija NOx: ≤ 50 mg/KW*h Emisija CO: ≤ 30 mg/KW*h Sadržaj ugljičnog dioksida: 9 % Dimenzije uređaja (Š x V x D): 480 x 960 x 603 mm ±10 % Električni priključak: 230 V / 50 Hz Ugrađeni osigurač (tromi): 4 A Min. potrošnja el. struje: 25 W Maks. potrošnja el. struje: 122 W Potrošnja el. struje, standby: 2 W Stupanj zaštite: IP X4 D Razred energetske učinkovitosti na grijanju: A | komplet | 2 |  | 0
2. | Multifunkcionalna automatika sa regulacijom u ovisnosti o vanjskoj temperaturi, eBUS termostat s ugrađenim osjetnikom vlage za upravljanje sustavima grijanja i pripreme potrošne tople vode. Sve postavke neophodne za upravljanje sustavom nalaze se direktno na automatici. Osnovnu regulaciju moguće je proširiti pomoću modula. U osnovnoj isporuci regulatora nalazi se vanjski osjetnik sa DCF prijemnikom. | komplet | 1 |  | 0
3. | Modul za kaskadno spajanje uređaja s eBUS elektronskom pločom. Brza i jednostavna instalacija zahvaljujući sustavu ProE te eBUS. Nakon drugog uređaja potreban je po jedan modul po svakom daljnjem uređaju. | komplet | 1 |  | 0
4. | Modul za hidrauličko proširivanje regulatora. eBUS povezivanje s uređajima. Modulu treba osigurati vlastito napajanje. Uz dodatni modul regulator dobiva mogućnost: Opseg isporuke: - modul - standardni osjetnik (2 komada) Maks. pogonski napon 230 V Ukupna struja ≤ 4 A Maks. niski napon 24 V Sigurnosni niski napon (ELV) 24 V Način djelovanja Tip 1.B.C.Y Vrsta priključka Y Stupanj zaštite IP 20 Klasa zaštite I Stupanj zaprljanosti 2 Temperatura okoline 0…60 ºC Relativna vlažnost zraka 29…95 % | komplet | 1 |  | 0
5. | Modul za proširenje komunikacijska jedinica - mogućnost priključka na internet putem ethernet kabla (LAN) i bežičnog WLAN integriranog u komunikacijsku jedinicu Tehnički podaci: Izmjenični radni napon: 100-240 V Frekvencija mreže: 50/60 Hz Ulaz snage (prosječno): 2,4 W Niskonaponski vod (vod sabirnice) – poprečni presjek ≥ 0,75 mm2 Ethernet vod (LAN) min. Cat 5 Stupanj zaštite IP 20 Klasa zaštite II | komplet | 1 |  | 0
6. | Cirkulacijska visokoefikasna crpka (klasa A) sa priključnim cijevima za uređaje od 80 kW. | komplet | 2 |  | 0
7. | Plinski ventil ravni Rp 1" sa protupožarnom zaštitom | komplet | 2 |  | 0
8. | Ventili polaznog i povratnog voda za uređaje od 45 do 120 kW sa originalnim priključnim setom. | komplet | 2 |  | 0
9. | Sigurnosni ventil 1", 4 bara | komplet | 2 |  | 0
10. | Sifon R1" - za odvod kondenzata plinskog bojlera | komplet | 2 |  | 0
11. | Pločasti izmjenjivač topline 240 kW Priključak: DN 65 Duljina: 271 mm ±10 % Širina: 105 mm ±10 % Ukupna visina: 532 mm ±10 % Razmak između spojnica: 421 mm ±10 % Visina od poda: 135 mm ±10 % Tip prirubnice: PN6 U kompletu sa protuprirubnicama. | komplet | 1 |  | 0
12. | Izolacija za izmjenjivač topline 240 kW – elastomerna izolacija. Materijal je klase B1, teško zapaljiv, samougasiv, nekapajući i ne prenosi vatru. Uključivo ljepilo i traka. Unutar kotlovnice se kompletan cjevovod i oprema oblaže u Al lim. Toplinska vodljivost kod 0°C: za izolaciju debljine 6-19 mm λ ≤ 0,034 W/(m.K), za izolaciju debljine 25-60 mm λ ≤ 0,036 W/(m.K). | komplet | 1 |  | 0
13. | Izolacija za priključne cijevi za izmjenjivače topline – elastomerna izolacija. Materijal je klase B1, teško zapaljiv, samougasiv, nekapajući i ne prenosi vatru. Uključivo ljepilo i traka. Unutar kotlovnice se kompletan cjevovod i oprema oblaže u Al lim. Toplinska vodljivost kod 0°C: za izolaciju debljine 6-19 mm λ ≤ 0,034 W/(m.K), za izolaciju debljine 25-60 mm λ ≤ 0,036 W/(m.K). | komplet | 1 |  | 0
14. | Osnovni priključni set za kaskadno spajanje dva uređaja, jedan pored drugog ø 160: - 2x dimovodni priključak ø 110 mm - 1x završna kapa sa revizijskim otvorom i sifonom za odvod kondenzata - 2x koljeno ø 110 mm sa revizijskim otvorom - 2x produžetak 0,5 m, ø 110 mm | komplet | 1 |  | 0
15. | Dimovodni produžetak 1,0 m, ø 160 mm | komplet | 1 |  | 0
16. | Dimovodno koljeno 90°, ø 160 mm | komplet | 1 |  | 0
17. | Nepovratna dimovodna zaklopka ø 110 mm, za uređaje 80 do 120 kW | komplet | 2 |  | 0
18. | Multifunkcionalni modul 2 od 7 za uređaje novije generacije (s eBUS vezom na elektronici, po želji upravlja istovremeno s 2 od 7 funkcija: - cirkulacijskom crpkom - vanjskom optočnom crpkom - crpkom za punjenje spremnika - vanjskim magnetnim ventilom - prikazom rada/smetnji - priključkom nape - dimovodnom zaklopkom / obavijest o greški | komplet | 2 |  | 0
19. | Priključni set za vođenje dimovoda po fasadi ø 160/225 mm Sastoji se od: -koljena -potpornog koljena -zaslona za vanjski zid | komplet | 1 |  | 0
20. | Revizijski element, koncentrično ø 160/225 mm PP/legirani čelik | komplet | 1 |  | 0
21. | Završni element kod krovnog provođenja ø 160/225 mm | komplet | 1 |  | 0
22. | Vanjski produžetak 1,0 m, koncentrično ø 160/225 mm PP/legirani čelik | komplet | 6 |  | 0
23. | Automatski jednostruki ionski uređaj za omekšavanje i opskrbu mekom vodom. Uređaj je opremljen sa automatskim digitalnim mikroprocesorskim ventilom koji vrši automatski cikluse regeneracija i pranja sustava. Posude za slanu otopinu opremljene sa usisnom garniturom izrađeno od UV stabilnog PVC/PP-a te jedne tlačne posude iz vinyla ojačanog staklenim vlaknima i ispunjene visokokvalitetnom ionskom masom. Regeneracija uređaja se pokreće vremenski / volumetrijski ili po potrebi ručno. Za slanu otopinu koristi se tabletirana sol visoke čistoće. Nominalni protok uređaja: 1000 lit/h Maximalni kratkotrajni protok 1200 lit/h Maksimalni radni tlak: 6 bar El. priključak: 220V/50 Hz Priključci: ulaz/izlaz 1", odvod DN50 Dimenzija uređaja: d x š x v = 570 x 550 x 1090 mm Kont. tlak vode: 2-7 bara Uz uređaj se isporučuje gibljivo crijevo 1-500-MŽ 2 kom, test kit za tvrdoću 1 kom, tabletirana sol 50kg, samočisteći filter 1 kom. | komplet | 1 |  | 0
24. | Ventili za hidrauličko balansiranje sa proporcionalnom karakteristikom prigušenja, sa mjernim priključcima na instrument za podešavanje protoka, opremljeni ručnim kolom sa numeričkom digitalnom skalom za predpodešavanje i mogućnosti blokiranja podešenog položaja (sa priključkom za ispust vode ili signalni vod). Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje protoka pomoću originalnog mjernog instrumenta, i izradu zapisnika o postignutim protocima. Ventili su izrađeni od legure A metala otporne na starenje, sa navojnim priključkom i nazivnim tlakom PN25.
| DN15 | komplet | 1 |  | 0
| DN32 | komplet | 2 |  | 0
| DN50 | komplet | 1 |  | 0
25. | Regulator diferencijalnog tlaka sa membranom, u kompletu sa kapilarnom cijevi i mjernim priključcima. U navojnoj izvedbi za DN15-50, u prirubničkoj izvedbi za DN65-100. Kontinuirano podešavanje i održavanje razlike tlakova u rasponu 5-25/10-40/10-60 kPa (DN15-25) / 20-80 kPa (DN32-50) / 20-80 kPa ili 40/160 kPa (DN65-100). Stavka obvezno uključuje jednokratno podešavanje regulatora, i izradu zapisnika o podešenim parametrima.
| DN15 | komplet | 1 |  | 0
| DN32 | komplet | 2 |  | 0
26. | Visoko učinkoviti separator mikro mjehurića za sustave grijanja, hlađenja i solara s zaštitom od kapanja i curenja. Područje rada u sustavima grijanja i hlađenje od -10 ° C do + 110 ° C, u sustavima solara od -10 ° C do + 160 ° C, nazivnog tlaka PN 10. Dodatak antifriza do 50%. DN40 | komplet | 1 |  | 0
27. | Separator nečistoće za sustave grijanja i hlađenja s jedinstvenom ciklonskom tehnologijom koja omogućava do 9 puta učinkovitiju separaciju od uobičajenih filtera i sa magnetom. Separacija nečistoće do veličine od 5 µm, sa taloženjem u posebnu komoru za sakupljanje. Mogučnost ugradnje u horizontalni i vertikalni razvod. Radno područje od -10 ° C do + 110 ° C. Dodatak antifriza do 50%. DN50 | komplet | 2 |  | 0
28. | Uređaj za nadopunjavanje vode bez pumpe, za sustave grijanja i hlađenja prema EN 12828, EN 12976, ENV 12977, EN 12952 , EN 12953 ili jednako vrijedno. Fillsafe sustav nadopunjavanje vode ovisno o tlaku, za statičke ekspanzijske posude. Regulacija s auto-optimizacijom i memorijskom funkcijom te internim vodomjerom za pračnje količne nadopunjene vode, uređajem za sprječavanje povratnog toka tipa BA, prema EN 1717, DVGW, SVGW,KIWA N.V., KIWA U.K. i CSTB ili jednako vrijedno testirano, te integriranim nosačem za montažu na zid. Max. temperatura medija za nadopunjavanje 65 °C, uz odatak antifriza do 50 %. Mapajanje uređaja 230V. CE-testiran prema zahtjevima Europskih direktiva 89/336/EEC, 73/23/EEC | komplet | 1 |  | 0
29. | Ekspanzijska posuda za grijanje volumena 18 litara, u obliku diska, priključak DN20. Servisni ventil i zidni nosač uključen u stavku. | komplet | 2 |  | 0
30. | Ekspanzijska posuda za grijanje volumena 140 litara, stojeća u obliku cilindra, priključak DN20. Servisni ventil uključen u stavku. | komplet | 1 |  | 0
31. | Termostatski radijatorski ventil s prednamještanjem za dvocjevne sustave toplovodnog grijanja sa prisilnom cirkulacijom i normalnom temperaturnom razlikom povratnog i polaznog voda s prednamještanjem, prema DIN EN 215 dio 1 ili jednako vrijedno. Tijelo ventila je iz A-METAL otporan na decinfikaciju i starenje. Brtvljenje oko klipa ventila sa dvije O-brtve iz EPDM-a. Zamjena vanjske O-brtve ili kompletnog ventilskog uloška moguća i pod tlakom. Spoj na termostatsku glavu preko navojnog priključka M 30x1,5. Prije narudžbe, potrebno je na zgradi izbrojati točne količine ravnih i kutnih ventila. Stavka uključuje predpodešavanje protoka na radijatorskim ventilima po kvalificiranom majstoru s izradom zapisnika o podešenim vrijednostima za svaki ventil. Dimenzija ventila DN15 | kom | 76 |  | 0
32. | Termostatska radijatorska glava standardne izvedbe sa zaštitom od otuđivanja, prema DIN EN 215 dio 1, ili jednako vrijedno, sa ugrađenim tekućinskim osjetnikom, sa podesivim graničnicima za regulaciju krajnjih postavnih vrijednosti za dnevni i noćni režim rada. Na rukohvatu su otisnute oznake postavnih vrijednosti, oznaka zaštitnog položaja protiv smrzavanja, sve otporno na habanje. Glava je opremljena sa graničnikom prekomjerne elongacije povratne opruge i zaštitnim prstenom protiv utjecaja toplinskog zračenja sa ogrjevnog tijela i ventila. Spoj na tijelo ventila - navojna matica M 30x1,5, područje postavnih vrijednosti 6 do 28 °C, histereza 0,2 K. | kom | 76 |  | 0
33. | Radijatorska prigušnica i zaporni ventil s mogućnošću dogradnje ispusta za vodu iz radijatora. Tijelo prigušnice je iz bronce otporno na koroziju i starenje. Prije narudžbe, potrebno je na zgradi izbrojati točne količine ravnih i kutnih ventila. Dimenzija ventila DN15 | kom | 76 |  | 0
34. | Aluminijski člankasti radijatori, površinski zaštičen i obojen. Visina članka 680 mm ±10 % Priključna mjera 600 mm ±10 % Širina članka 80 mm ±10 % Ugradbena dubina 95 mm ±10 % Sadržaj vode u članku 0,38 l ±10 % Ogrjevna površina 0,61 m²/čl ±10 % Toplinski učin pri 70/65/20°C - 145 W/čl U stavku uključene redukcije, čepovi, konzole, spojnice, brtve, distanceri, nogice. Radijatori se na gradilište isporučuju u baterijama, tj. broj članaka prema nacrtima. Obračun po broju ugrađenih članaka. | kom | 77 |  | 0
35. | Aluminijski člankasti radijatori, površinski zaštičen i obojen. Visina članka 285 mm ±10 % Priključna mjera 200 mm ±10 % Širina članka 60 mm ±10 % Ugradbena dubina 160 mm ±10 % Sadržaj vode u članku 0,48 l ±10 % Ogrjevna površina 0,25 m²/čl ±10 % Toplinski učin pri 70/65/20°C - 69 W/čl U stavku uključene redukcije, čepovi, konzole, spojnice, brtve, distanceri, nogice. Radijatori se na gradilište isporučuju u baterijama, tj. broj članaka prema nacrtima. Obračun po broju ugrađenih članaka. | kom | 26 |  | 0
36. | Čelične bešavne cijevi prema DIN 2448 ili jednako vrijedno sa svim spojnim i fazonskim komadima očišćenih do metalnog sjaja i oličenih dva puta temeljnom bojom otpornom na temperature do 100°C. Stavka obuhvaća sav montažni i brtveni materijal. U stavku uključiti sve potrebne fazonske komade kao koljena, fitinzi, T-komadi, prijelazni komadi.
| DN15 (21,3x2,0) | m | 10 |  | 0
| DN20 (26,9x2,3) | m | 10 |  | 0
| DN25 (33,7x2,6) | m | 10 |  | 0
| DN32 (42,4x2,6) | m | 5 |  | 0
| DN40 (48,3x2,9) | m | 5 |  | 0
| DN50 (60,3x2,9) | m | 15 |  | 0
37. | Bakrene cijevi prema DIN 1786 ili jednako vrijedno sa svim spojnim i fazonskim komadima za instalaciju grijanja. Stavka obuhvaća sav montažni, brtveni i ovjesni materijal. U stavku uključiti sve potrebne fazonske komade kao koljena, fitinzi, T-komadi, prijelazni komadi.
| Cu Ø18x1 | m | 10 |  | 0
| Cu Ø22x1 | m | 25 |  | 0
| Cu Ø42x1,5 | m | 5 |  | 0
| Cu Ø54x2 | m | 5 |  | 0
38. | Pocinčane čelične cijevi za spajanje omekšivača vode. Stavka obuhvaća sav montažni, brtveni i ovjesni materijal. U stavku uključiti sve potrebne fazonske komade kao koljena, fitinzi, T-komadi, prijelazni komadi.
| DN15 | m | 20 |  | 0
| DN20 | m | 20 |  | 0
39. | Toplinska izolacija cjevovoda grijanja – elastomerna izolacija. Materijal je klase B1, teško zapaljiv, samougasiv, nekapajući i ne prenosi vatru. Uključivo ljepilo i traka. Unutar kotlovnice se kompletan cjevovod i oprema oblaže u Al lim. Toplinska vodljivost kod 0°C: za izolaciju debljine 6-19 mm λ ≤ 0,034 W/(m.K), za izolaciju debljine 25-60 mm λ ≤ 0,036 W/(m.K).
| Ø21x19mm | m | 30 |  | 0
| Ø27x19mm | m | 35 |  | 0
| Ø34x19mm | m | 10 |  | 0
| Ø42x19mm | m | 10 |  | 0
| Ø49x19mm | m | 5 |  | 0
| Ø60x25mm | m | 15 |  | 0
| izolacija u pločama debljine 19mm | m² | 5 |  | 0
40. | Sigurnosni ventil DN25, tlak 3 bar, za instalaciju grijanja. | komplet | 1 |  | 0
41. | Uređaj za neutralizaciju do 450 kW Plastična posuda s neutralizacijskim sredstvom uklj. crijevo za odvod DN 20, crijevo za dovod DN 20, sitni materijal i granulat. | komplet | 1 |  | 0
42. | Cijevna armatura za ogrijevnu vodu. U stavkama za armature s prirubnim priključcima, treba kalkulirati protuprirubnice i vijčane spojne elemente.
| Navojna kuglasta slavina DN15 | kom | 2 |  | 0
| Navojna kuglasta slavina DN20 | kom | 5 |  | 0
| Navojna kuglasta slavina DN25 | kom | 2 |  | 0
| Navojna kuglasta slavina DN40 | kom | 4 |  | 0
| Navojna kuglasta slavina DN50 | kom | 10 |  | 0
43. | Cijevna armatura za ogrijevnu vodu. U stavkama za armature s prirubnim priključcima, treba kalkulirati protuprirubnice i vijčane spojne elemente. Navojni nepovratni ventil DN15
| Navojni nepovratni ventil DN15 | kom | 1 |  | 0
| Navojni nepovratni ventil DN20 | kom | 1 |  | 0
| Navojni nepovratni ventil DN40 | kom | 2 |  | 0
| Navojni nepovratni ventil DN50 | kom | 2 |  | 0
44. | Cijevna armatura za ogrijevnu vodu. U stavkama za armature s prirubnim priključcima, treba kalkulirati protuprirubnice i vijčane spojne elemente. Navojna kuglasta slavina DN15 za punjenje i pražnjenje | kom | 10 |  | 0
45 | Cijevna armatura za ogrijevnu vodu. U stavkama za armature s prirubnim priključcima, treba kalkulirati protuprirubnice i vijčane spojne elemente. Gumeni prirubnički kompenzator DN50 | komplet | 4 |  | 0
46. | Cijevna armatura za ogrijevnu vodu. U stavkama za armature s prirubnim priključcima, treba kalkulirati protuprirubnice i vijčane spojne elemente. Navojni hvatač nečistoća DN20 | kom | 1 |  | 0
47. | Cirkulacijska elektronski regulirana centrifugalna pumpa za spoj na cjevovod, uključivo protuprirubnice, holenderi, gumeni kompenzatori, slijedećih karakteristika: Q= 5,5 m³/h pri dp = 7 mWS Kućište crpke: Lijevano željezo Cijevni priključak: prirubnički DN 50 Nazivni tlak: PN6/10 Ulaz snage - P1: 21 .. 328 W Frekvencija glavne mreže: 50 Hz Nazivni napon: 1 x 230 V Maksimalni utrošak struje: 0.22 .. 1.53 A Klasa zaštite: X4D Klasa izolacije: F | komplet | 1 |  | 0
48. | Termometar Promjer: 63mm Veličina priključka: 1/2” Vrsta priključka: stražnji Raspon mjerenja: 0°C-120°C | komplet | 6 |  | 0
49. | Manometar sa kuglastom slavinom. Promjer: 63mm Priključak: 1/4”, radijalni Raspon mjerenja: 0-10 bar | komplet | 6 |  | 0
50. | Vanjska protukišna aluminijska fiksna žaluzina efektivne površine 60% izrađena od Al profila eloksiranih u boji vanjske bravarije. Pocinčana mrežica na stražnoj strani. Ugradnja u zid vijcima. Dimenzije: 385x300 mm | komplet | 1 |  | 0
51. | Dobava i ugradnja pravokutnog ventilacijskog kanala izrađenog od čeličnog pocinčanog lima - klasa 1,4 po DIN 24191 (Eurovent 2.2.) ili jednako vrijedno uključivo prirubnički profil P 20/30 i kutnici. Dimenzije kanala: 400x315, duljina kanala 70cm Kanal se ugrađuje u zid, vanjske strane kanala se ugrađuje vanjska protukišna rešetka, a s unutarnje strane pocinčana mrežica. Točne dimenzije kanala uskladiti s dimenzijom rešetke. | kom | 1 |  | 0
52. | PVC kanalizacijske cijevi za unutarnju kanalizaciju spoj na kolčak, sa svim spojnim i fazonskim komadima, originalnim ovjesnim i brtvenim priborom i ukrućenjima. Razmak ovjesa je prema uputama proizvođača. Sve horizontalne ili vertikalne promjene smjera pod 90° se izvode sa dva koljena od 45°. Fazonski komadi se ne obračunavaju posebno nego ulaze u dužni metar cijevi. -za odvod kondenzata od kondenzacijskih uređaja PVC Ø50 | m | 20 |  | 0
53. | Dobava i ugradnja Automatski odzračni ventil DN15 sa kuglastom slavinom DN15. Stavka obuhvaća sav montažni, brtveni i ovjesni materijal. | kom | 6 |  | 0
54. | Sav potrošni materijal potreban za montažu navedenog materijala kao: kisik, disuplin,žica za zavarivanje, listovi, pila za željezo, željezo za ovješenje i konzole cjevovoda, jednostruke i dvostruke cijevne pričvrsnice, vijci, tipli, čvrste točke, čahure za prodor cjevovoda kroz zidove, brtveni materijal. | komplet | 1 |  | 0
55. | Izrada sheme sustava grijanja izvedenog stanja. Shemu izraditi u dimenziji A3, uokviriti i učvrstiti na zid unutar kotlovnice. | komplet | 1 |  | 0
56. | Spajanje svih kabela (napajanje, komunikacija) na strojarsku opremu u projektu od strane ovlaštenog servisera. Dobava i postavljanje kabela je obuhvaćeno elektro projektom. | komplet | 1 |  | 0
57. | Temeljito ispiranje postojeće cijevne mreže grijanja. | komplet | 1 |  | 0
58. | Punjenje instalacije, ispiranje i odzračivanje instalacije, čišćenje filtera. | komplet | 1 |  | 0
59. | Hladna tlačna proba vodom pod tlakom 10 bara u trajanju min. 3 sata. Ispitivanje provodi izvođač radova u prisutnosti nadzornog inženjera. Obvezatan upis u građevinski dnevnik i ili zapisnik. | komplet | 1 |  | 0
60. | Topla proba i funkcionalno ispitivanje. Po uspješno provedenim ispitivanjima trebju biti izdani odgovarajući dokumenti o ispravnosti. Ispitivanje provodi izvođač radova u prisutnosti nadzornog inženjera i rukovaoca centralnog grijanja vlasnika/korisnika zgrade. Obvezatan upis u građevinski dnevnik i ili zapisnik. | komplet | 1 |  | 0
61. | Ispitivanje i pribavljanje atesta o ispravnosti dimovodne instalacije od ovlaštene ustanove. Obračun po kompletu dimovodnog sustava. | komplet | 2 |  | 0
62. | Puštanje u pogon kompletne opreme od ovlaštenih servisera sa podešavanjem, sa izdavanjem zapisnika i garancije, programiranje sustava daljinskog upravljanja sustavom grijanja, obuka korisnika. | komplet | 1 |  | 0
63. | Ispitivanja postrojenja i instalacije kotlovnice, po ovlaštenoj pravnoj osobi (zaštite na radu), kao postrojenja s povećanom opasnošću o čemu treba biti izdan zapisnik i uvjerenje o ispravnosti. | komplet | 1 |  | 0
03. | INSTALACIJA GRIJANJA |  |  | Ukupno: | 0
04. | INSTALACIJA HLAĐENJA
Dobava i montaža:
1. | Vanjske jedinice
VRF vanjska jedinica u izvedbi aerotermalne dizalice topline sa ugrađenim hermetičkim kompresorima i izmjenjivačem.
Vanjska jedinica u izvedbi dizalice topline sastavljena iz jednog modula, namjenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim hermetičkim kompresorima, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladna radna tvar je R-410A.
VRF - konfigurator omogućuje kontinuiranu promjenu temperature isparavanja i kondenzacije radnog medija prema temperaturi okoliša u svrhu dodatne uštede energije i većeg komfora zbog viših temperatura radnog medija.
Promjenom temperature okoliša i toplinskog opterećenja prostora, mijenja se i temperatura isparavanja što osigurava veću učinkovitost i manju potrošnju električne energije. Raspon promjene temperature isparavanja je veoma širok te iznosi između 3°C i 16°C.
Uređaj je opremljen s dva ventilatora s horizontalnim istrujavanjem.
Vanjska jedinica
Tehničke karakteristike:
Qh = 33,5 kW ±10 %
ESEER-automatski: 6,18
ESEER-standardni: 4,87
N-hlađenje (nom.) = 10,2 kW / 380÷415 V - 50 Hz
EER: min. 3,3
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 19°C VT
SEER = 6,5
Qg = 37,5 kW ±10 %
N-grijanje = 10,2 kW / 380÷415 V - 50 Hz
COP = min. 3,67
SCOP = 4,3
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
Radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 46°C
Dimenzije (š x d x v)=940 x 460 x 1615 mm ±10 %
Priključak: tekuća faza: 12,7 mm
Priključak: plinovita faza: 25,4 mm
Napajanje: 3~/50/380-415
| Medij: R-410A | kom | 1 |  | 0
Vanjska jedinica
Tehničke karakteristike:
Qh = 22,4 kW ±10 %
N-hlađenje (nom.) = 6,12 kW / 380÷415 V - 50 Hz
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 19°C VT
EER: min. 3,66
SEER = 6,3
ESEER-standardni: 5,63
Qg = 25 kW ±10 %
N-grijanje = 6,22 kW / 380÷415 V - 50 Hz
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
COP = min. 4,02
SCOP = 4,2
Radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 46°C
Dimenzije (š x d x v)=940 x 320 x 1430 mm ±10 %
Priključak: tekuća faza: 9,52 mm
Priključak: plinovita faza: 19,1 mm
Napajanje: 3~/50/380-415
| Radni medij: R-410A | kom | 2 |  | 0
Vanjska jedinica
Tehničke karakteristike:
Qh = 15,5 kW ±10 %
ESEER-standardni: min. 5,23
Tv = 35°C ST
Tp = 27°C ST, 19°C VT
SEER = 6,8
Qg = 18 kW ±10 %
Tv= 7°C ST
Tp = 20°C ST
SCOP = 4,4
COP = min. 3,90
Radno područje: grijanje: od -20° do 15,5°C
Radno područje: hlađenje: od -5° do 46°C
Dimenzije (š x d x v): 900 x 320 x 1345 mm ±10 %
Priključak: tekuća faza: 9,52 mm
Priključak: plinovita faza: 19,1 mm
Napajanje: 3~/50/380-415
| Radni medij: R-410A | kom | 1 |  | 0
2. | Unutarnje jedinice
Unutarnja jedinica VRF sustava sa maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, elektronskim ekspanzijskim ventilom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature.
Unutarnja jedinica
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 1,7 kW ±10 %
Qg = 1,9 kW ±10 %
N= 20/30 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 7 - 8,4 m3/min
Dimenzije: (š x d x v)= 795 x 266 x 290 mm ±10 %
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
| Medij: R-410A | kom | 1 |  | 0
Unutarnja jedinica
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 2,2 kW ±10 %
Qg = 2,5 kW ±10 %
N= 20/30 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 7 - 9,1 m3/min
Dimenzije: (š x d x v)= 795 x 266 x 290 mm ±10 %
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
| Medij: R-410A | kom | 1 |  | 0
Unutarnja jedinica
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 5,6 kW ±10 %
Qg = 6,3 kW ±10 %
N= 30/40 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 11,5 - 14,4 m3/min
Dimenzije: (š x d x v)= 1050 x 269 x 290 mm ±10 %
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
| Medij: R-410A | kom | 5 |  | 0
Unutarnja jedinica
Tehničke karakteristike uređaja:
Qh = 7,1 kW ±10 %
Qg = 8 kW ±10 %
N= 50/60 W - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 13,5 - 18,3 m3/min
Dimenzije: (š x d x v)= 1050 x 269 x 290 mm ±10 %
Boja kućišta: bijela
Priključak tekuća faza: 9,52 mm
Priključak plinovita faza: 15,9 mm
| Medij: R-410A | kom | 7 |  | 0
3. | Standardni žičani daljinski upravljač s tekstualnim sučeljem i pozadinskim osvjetljenjem | kom | 12 |  | 0
4. | Izolirani bakreni spojni elementi za razvod medija R-410A za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza), Y račve:
| Račva za indeks kapaciteta do 200. | kom | 7 |  | 0
| Račva za indeks kapaciteta od 201 do 290. | kom | 2 |  | 0
| Račva za indeks kapaciteta od 291 do 640. | kom | 1 |  | 0
5. | Rashladni medij R410A | kg | 7 |  | 0
6. | Komplet nosača (2 kom) vanjske jedinice izrađenog od nehrđajućeg čelika minimalne nosivosti 200kg. | komplet | 4 |  | 0
7. | Predizolirane bakrene odmašćene cijevi s izolacijom 6mm otpornom na difuziju vodene pare i koeficijentom µ 10000, otporne na temperaturu -80˚C/+115˚C. Izrađene prema ASTM B280/EN12735-1 ili jednako vrijedno za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze kvalitete koja se u rashladnoj tehnici primjenjuje za rashladni medij R32. U kompletu sa spojnicama i koljenima, spojnim i pričvrsnim antivibracijskim materijalom. Cijevi moraju biti odmašćene, očišćene i osušene prije ugradnje. Prije puštanja sistema u pogon cjevovod je potrebno "isprati" dušikom. Spajanje cijevi iskljucivo u struji inertnog plina. Cijevna paronepropusna izolacija za zaštitu cjevovoda na bazi vulkanizirane sinteticke gume, ukljucivo sa svim potrebnim materijalom za spajanje; μ 7.000; l<0,036 W/mK; tolerancija debljina ±2,5 mm. Klasa građevinskog materijala: teško goriv (prema DIN 4102-B1 ili jednako vrijedno) .
| Cu Ø6,35 | m | 30 |  | 0
| Cu Ø9,5 | m | 95 |  | 0
| Cu Ø12,7 | m | 32 |  | 0
| Cu Ø15,9 | m | 80 |  | 0
| Cu Ø19,1 | m | 15 |  | 0
| Cu Ø28,6 | m | 2 |  | 0
8. | PVC kanalizacijske cijevi za unutarnju kanalizaciju spoj na kolčak, sa svim spojnim i fazonskim komadima, originalnim ovjesnim i brtvenim priborom i ukrućenjima. Razmak ovjesa je prema uputama proizvođača. Sve horizontalne ili vertikalne promjene smjera pod 90° se izvode sa dva koljena od 45°. Fazonski komadi se ne obračunavaju posebno nego ulaze u dužni metar cijevi. -za odvod kondenzata od kondenzacijskih uređaja PVC Ø32 | m | 100 |  | 0
9. | PVC savitljive cijevi za odvod kondenzata za spoj od unutarnje jedinice do cjevovoda odvoda kondenzata. Stavka obuhvaća sav montažni, brtveni i ovjesni materijal. | m | 20 |  | 0
10. | Ugradbeni sifon za kondenzat sa vodenim i mehaničkim zatvaračem zadaha, sa priključkom 20 - 32 mm ±10 %, izlazom DN32 ±10 %, protoka 0,15 l/s ±10 %, sa kraćenjem podesivom građevinskom zaštitom, poklopcem, izmjenjivim prozirnim sifonskim umetkom sa 50 mm zaporne visine vodenog stupca i kuglom za blokadu mirisa u slučaju isparivanja vode iz sifona. | kom | 2 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja PVC kanala bijele boje. U kanale se postavljaju predizolirane bakrene cijevi, cijevi odvoda kondenzata i elektro kabeli. Stavka obuhvaća sav montažni, spojni i ovjesni materijal. Dužina kanala je 2m.
| 80 x 60 mm | m | 30 |  | 0
| 140 x 90mm | m | 120 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja fazonskih komada bijele boje za PVC kanale, tj. vanjska i unutarnja koljena 90º, pokrovne spojnice (za dva kanala), stezaljke za ukrućivanje, kutni i ravni zidni završetak, završne kape, T komadi,...Stavka obuhvaća sav montažni, spojni i ovjesni materijal. | komplet | 1 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja oklopljenog komunikacijskog kabela | m | 300 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja sitnog pričvrsnog, antivibracijskog ovjesnog, brtvenog i spojnog materijala potrebnog za montažu unutarnjih i vanjskih jedinica, cijevi i opreme, PVC kanalica (kisik, dušik, plin, elektrode, materijal potreban za tvrdo lemljenje, gumirane obujmice, navojne šipke, perforirane trake, rozete, proturne cijevi, opšavi, tiplovi, vijci, trajnoelastični kit, Al lim, i dr.). | komplet | 4 |  | 0
15. | Spajanje svih kabela (napajanje, komunikacija) na strojarsku opremu u projektu od strane ovlaštenog servisera. Dobava i postavljanje kabela je obuhvaćeno elektro projektom. Obračun po kompletu VRF sustava. | komplet | 4 |  | 0
16. | Puštanje u redovan pogon do potpune funkcionalnosti od strane ovlaštenog servisera uz pisano izvješće o postignutim parametrima, kompletna regulacija i podešavanje, probni pogon sustava sustava, obuka krajnjeg korisnika. Obračun po kompletu VRF sustava. | komplet | 4 |  | 0
04. | INSTALACIJA HLAĐENJA |  |  | Ukupno: | 0
05. | INSTALACIJA HLADNE I TOPLE VODE
Dobava i montaža:
1. | Vodomjer dimenzije DN40 (Qnom=10 m³/h), navojni, sa mogučnošću ugradnje reed kontakta za daljinsko očitanje potrošnje vode. U stavci treba kalkulirati vijčane spojne elemente. Radove (dobavu i ugradnju) izvodi distributer vode Vodovod Osijek d.o.o. | komplet | 1 |  | 0
2. | Dizalica topline zrak/voda za pripremu potrošne tople vode s opcijom zidne ugradnje 80 litara.
Koncentrični priključak za usis/ispuh zraka uz opsežan pribor pripadajućih cijevi i setova.
Spremnik od čelika, emajliran s vodene strane te sa zaštitnom magnezijskom anodom (zaštita od korozije)
Integrirani električni grijač (1,2 kW ±10 %) za opciju dogrijavanja te za funkciju zaštite od legionela
Upravljačka ploča sa LC zaslonom te postavkama za programiranje načina rada dizalice topline
Nazivni sadržaj l 80
Vanjski promjer mm 525 ±10 %
Visina mm 1445 ±10 %
Materijal spremnika Emajlirani čelik
Zaštita od korozije Magnezijska zaštitna anoda
Toplinska izolacija Poliuretanska pjena 50 mm ±10 %
Maks. temperatura tople vode s radom kompresora °C 55
Maks. temperatura tople vode s električnim grijačem °C 65
Električni priključak V/Hz 230/500
Maks. snaga W 1600
Stupanj zaštite IPX4
Električni grijač za dogrijavanje W 1200 ±10 %
Priključak za recirkulaciju M 3/4“
Tip rashladnog sredstva R290
Količina rashladnog sredstva kg 0,1 ±10 %
Temperaturni raspon °C -7…35
| Stavka uključuje puštanje uređaja u rad od strane ovlaštenog servisera. | kom | 7 |  | 0
3. | Dizalica topline zrak/voda za pripremu potrošne tople vode s opcijom zidne ugradnje 100 l
Koncentrični priključak za usis/ispuh zraka uz opsežan pribor pripadajućih cijevi i setova
Spremnik od čelika, emajliran s vodene strane te sa zaštitnom magnezijskom anodom (zaštita od korozije)
Integrirani električni grijač (1,2 kW ±10 %) za opciju dogrijavanja te za funkciju zaštite od legionela
Upravljačka ploča sa LC zaslonom te postavkama za programiranje načina rada dizalice topline
Nazivni sadržaj l 100
Vanjski promjer mm 525 ±10 %
Visina mm 1445 ±10 %
Materijal spremnika Emajlirani čelik
Zaštita od korozije Magnezijska zaštitna anoda
Toplinska izolacija Poliuretanska pjena 50 mm ±10 %
Maks. temperatura tople vode s radom kompresora °C 55
Maks. temperatura tople vode s električnim grijačem °C 65
Električni priključak V/Hz 230/50
Maks. snaga W 1600
Stupanj zaštite IPX4
Električni grijač za dogrijavanje W 1200 ±10 %
Priključak za recirkulaciju M 3/4“
Tip rashladnog sredstva R290
Količina rashladnog sredstva kg 0,1 ±10 %
Temperaturni raspon °C -7…35
| Stavka uključuje puštanje uređaja u rad od strane ovlaštenog servisera. | kom | 1 |  | 0
4. | Zidni nosač | komplet | 8 |  | 0
6. | Set za vodoravni dovod/odovod zraka Ø 80/125 mm | komplet | 8 |  | 0
- PVC cijev Ø80 mm, 970 mm, sa izolacijom
- PVC cijev Ø125 mm, 770 mm, sa izolacijom
- kutni nosač
- spojni adapter
- zidna stezaljka
7. | Izolirana koncentrična cijev za dovod/odvod zraka, Ø 80/125 | m | 20 |  | 0
8. | Koncentrično izolirano koljeno 90° | kom | 8 |  | 0
9. | Slavine za umivanike i kuhinjske slavine maksimalnog protoka 6 l/min. Obračun po ugrađenim slavinama. | kom | 35 |  | 0
10. | Perlator Obračun po ugrađenom perlatoru. | kom | 35 |  | 0
11. | Slavine za tuš maksimalnog protoka vode 8 l/min. Obračun po ugrađenim slavinama. | kom | 8 |  | 0
12. | Nazidni niskomontažni vodokotlić za dvokoličinsko ispiranje. Karakteristike vodokotlića: - Niskošumni - Dvokoličinsko ispiranje - Tvorničke postavke količine vode za ispiranje 6 i 3 l - Područje podešavanja velike količine vode za ispiranje 6 l - Područje podešavanja male količine vode za ispiranje 3-4 - Potpuno izolirano protiv kondenzacije Uz vodokotlić se još isporučuje i ugrađuje: - Kutni ventil 1/2" - Isplavno koljeno 90° od ABS-a, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm - Brtveni naglavak od EPDM-a, ø 44/55 mm - Pričvrsni, montažni i spojni materijal Prije narudžbe pregledati sve postojeće vodokotliće. Obračun po ugrađenom vodokotliću. | kom | 17 |  | 0
05. | INSTALACIJA HLADNE I TOPLE VODE |  |  | Ukupno: | 0
06. | INSTALACIJA VENTILACIJE
Dobava i montaža:
1. | Ventilacijska jedinica horizontalne izvedbe s pločastim rekuperatorom s ugrađenim bypassom, filterima na tlaku i odsisu, tlačnim i odsisnim ventilatorima, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uređaj se povezuje na VRF sustav i ITC centralni regulator.
Rekuperator
Tehnički podaci za uvjete:
Tv = 35°C ST, 60% RH ±10 %
Tp = 27°C ST, 50% RH ±10 %
Tv= 7°C ST, 70% RH ±10 %
Tp = 20°C ST, 40% RH ±10 %
VZ = 500 / 425 / 275 m3/h ±10 %
ESP = 90 / 70 / 50 Pa ±10 %
Dimenzije: (š x d x v) 866 x 1113 x 305 mm ±10 %
N = 164/113/54 W - 230 V - 50 Hz
Priključak zraka: 200 mm ±10 %
| Stavka uključuje žičani daljinski upravljač za kontrolu i regulaciju jedinice. | kom | 9 |  | 0
Rekuperator
Tehnički podaci za uvjete:
Tv = 35°C ST, 60% RH ±10 %
Tp = 27°C ST, 50% RH ±10 %
Tv= 7°C ST, 70% RH ±10 %
Tp = 20°C ST, 40% RH ±10 %
VZ = 1000 / 850 / 550 m3/h ±10 %
ESP = 90 / 70 / 50 Pa ±10 %
Dimenzije: (š x d x v) 1354 x 1172 x 368 mm ±10 %
N = 416/307/137 W - 230 V - 50 Hz
Priključak zraka: 250 mm ±10 %
| Stavka uključuje žičani daljinski upravljač za kontrolu i regulaciju jedinice. | kom | 1 |  | 0
2. | Okrugli ( «spiro» ) ventilacijski kanali i fazonski komadi (lukovi, T komadi, redukcije, spojnice, čepovi,...) od pocinčanog čeličnog lima – izrada po DIN 24147 (klasa 1,4 po DIN 24194 ili EUROVENT 2,2). Boja kanala prema izboru investitora.
Kanali:
| Ø200 | m | 180 |  | 0
| Ø250 | m | 20 |  | 0
Koljena:
| Ø200 45° | kom | 24 |  | 0
| Ø200 90° | kom | 85 |  | 0
| Ø250 45° | kom | 8 |  | 0
| Ø250 90° | kom | 4 |  | 0
Završni čep:
| Ø200 | kom | 18 |  | 0
| Ø250 | kom | 2 |  | 0
Redukcija:
| Ø200-Ø250 | kom | 18 |  | 0
| Ø250-Ø315 | kom | 2 |  | 0
3. | Kanalski prigušivač buke izrađen iz pocinčanog čeličnog lima s kulisama od mineralne vune otporne na otkidanje do brzine strujanja zraka 20 m/s. Kulisa širine 200 mm prekrivene s limom, s profiliranim okvirom s radijusom >15 mm za uštedu energije, higijenske izvedbe prema VDI 6022 /3803 i DIN 1946/2i4 ili jednako vrijedno, inertne na razvoj plijesni i bakterija.
| Ø200x1000 | kom | 18 |  | 0
| Ø250x1000 | kom | 2 |  | 0
4. | Aluminijska protukišna rešetke, sa zaštitnom žičanom mrežom i ramom za ugradnju. Boja rešetke - prema izboru investitora i glavnog projektanta.
| Ø250 | kom | 18 |  | 0
| Ø315 | kom | 2 |  | 0
5. | Ventilacijska rešetka sa jednim redom lamela i regulatorom količine. Regulator količine je sa protuhodnim leptirastim elementima, sa mogučnošću podešavanja sa vanjske strane. Rešetka je izrađena iz vučenih aluminijskih profila, prethodno elektro polirano i eloksirano. Regulator je izrađen iz čeličnog pocinčanog lima, elektrostatski lakirano u crno. U stavku uključiti i izradu priključne kutije. Boja rešetke - prema izboru investitora i glavnog projektanta.
| 325x75 | kom | 72 |  | 0
| 525x75 | kom | 8 |  | 0
6. | Toplinska izolacija (za kanale svježeg i otpadnog zraka) minimalne debljine 19 mm - elastomerna izolacija debljine s parnom branom sa samoljepljivom površinom zaštićenom silikoniziranim filmom - faktor otpora na difuziju vodene pare po DIN 52615 ili jednako vrijedno μ > 5.000 (ili odgovarajući tip drugog proizvođača) uključivo ljepilo i trake. | m2 | 15 |  | 0
7. | Dobava i montaža sitnog pričvrsnog, ovjesnog, brtvenog i spojnog materijala potrebnog za montažu ventilacijskih kanala i pripadajućih elemenata instalacije (L i Z ovjesnici s gumenim uloškom, okrugle obujmice, Al-traka, silikon, tiple, mreža protiv insekata, vijci i dr. ). | komplet | 10 |  | 0
8. | Puštanje u pogon navedene opreme i kompletno podešavanje sustava ventilacije od ovlaštenih servisera, sa svim potrebnim podešavanjima, sa izdavanjem zapisnika i garancije, rad servisera na spajanju ožičenja strojarske opreme, obuka korisnika. | komplet | 10 |  | 0
9. | Ispitivanje funkcionalnosti sustava i izrada pisanog izvještaja. | komplet | 10 |  | 0
10. | Probni pogon postrojenja u trajanju od 72 sata, uključivo balansiranje i podešavanje instalacije, te izdavanje zapisnika o obavljenim radovima i ispitivanjima. | komplet | 10 |  | 0
06. | INSTALACIJA VENTILACIJE |  |  | Ukupno: | 0
07. | INSTALACIJA VODE I KANALIZACIJE
1. | Dobava i ugranja PVC kanalizacijske cijevi sa svim spojnim i fazonskim komadima, kliznim spojnicama, ovjesnim i brtvenim priborom i ukrućenjima. Ovjes se postavlja na svakih 0,8xD.
| PVC Ø32 | m | 70 |  | 0
| PVC Ø50 | m | 175 |  | 0
| PVC Ø75 | m | 70 |  | 0
| PVC Ø110 | m | 70 |  | 0
2. | Dobava i ugranja PPR cijevi sa svim spojnim i fazonskim komadima, kliznim spojnicama, obujmicama i brtvenim priborom i ukrućenjima.
| PPR Ø20 | m | 200 |  | 0
| PPR Ø25 | m | 100 |  | 0
| PPR Ø32 | m | 70 |  | 0
3. | Uzidni ventil za zatvaranje vode DN 20 | kom | 7 |  | 0
4. | Ispiranje i ispitivanje instalacije vode na protočnost, funkcionalnost i nepropusnost spojeva, te izdavanje atesta. | komplet | 1 |  | 0
5. | Ispiranje i ispitivanje instalacije kanalizacije na protočnost, funkcionalnost i nepropusnost spojeva, te izdavanje atesta. | komplet | 1 |  | 0
07. | INSTALACIJA VODE I KANALIZACIJE |  |  | Ukupno: | 0
08. | OSTALI RADOVI
1. | Strojno bušenje rupa u AB zidovima za prolaz dimovodne instalacije Ø125mm. | komplet | 2 |  | 0
2. | Strojno bušenje rupa u AB zidovima za prolaz dimovodne instalacije Ø160mm. | komplet | 1 |  | 0
3. | Zazidavanje razlike otvora u zidu U otvor u zdu 500x350mm se ugrađuje kanal 400x315mm, razliku potrebno zazidati. Stavka uključuje materijal i rad, te zidarsku obradu zida. | komplet | 1 |  | 0
4. | Zazidavanje otvora u zidu od postojeće dimnjače Ø350mm Stavka uključuje materijal i rad, te zidarsku obradu zida. | komplet | 1 |  | 0
5. | Strojno rezanje poda u kotlovnici za prolaz cijevi odvoda kondenzata do podnog sifona. Nakon ugradnje cijevi, potrebno je zabetonirati kanal u ravnini sa podom. Stavka uključuje materijal i rad, te zidarsku obradu zida. Obračun po dužnom metru. | m | 5 |  | 0
6. | Svi potrebni radovi bušenja rupa i otvora, štemanja i žlijebljenja otvora u zidovima do dimenzije cijevi Ø50mm. | komplet | 1 |  | 0
7. | Građevinski radovi žbukanja, gletanja, ličenja, prilikom montaže cijevi grijanja i radijatora. U jediničnu cijenu uključiti sav potreban rad i materijal. | h | 20 |  | 0
8. | Kontinuirano čišćenje gradilišta sa uključenim odvozom otpada tijekom cijelog vremena trajanja radova. | komplet | 1 |  | 0
9. | Izrada dokumentacije projekta izvedenog stanja, po ovlaštenom projektantu. Ovaj projekt ne služi izvođenju tj. nije izvedbeni projekt već služi za potrebe održavanja i redovnih ispitivanja u toku korištenja predmetnih instalacija, te budućih zahvata. U projekt ucrtati kompletnu vidljivu cijevnu instalaciju grijanja, ogrjevna tijela, sustave hlađenja. Projekt mora sadržavati naziv proizvođača, tip i karakteristike ugrađene opreme. Projekt se predaje u papirnatom obliku u tri primjerka i u elektronskom obliku (dwg, pdf). Stavka uključuje proračune dimnih plinova (prema odgovarajućoj normi) za plinske zidne uređaje. | komplet | 1 |  | 0
10. | Protupožarno brtvljenje negorivih čeličnih i bakrenih izoliranih cijevi promjera do 70mm. Brtvljenje izvodi ovlaštena tvrtka sa izradom sheme pozicija brtvljenja. Stavka uključuje kompletan rad i materijal. | kom | 4 |  | 0
08. | OSTALI RADOVI |  |  | Ukupno: | 0
REKAPITULACIJA:
01. | DEMONTAŽA |  |  |  | 0
02. | INSTALACIJA PRIRODNOG PLINA |  |  |  | 0
03. | INSTALACIJA GRIJANJA |  |  |  | 0
04. | INSTALACIJA HLAĐENJA |  |  |  | 0
05. | INSTALACIJA HLADNE I TOPLE VODE |  |  |  | 0
06. | INSTALACIJA VENTILACIJE |  |  |  | 0
07. | INSTALACIJA KANALIZACIJE |  |  |  | 0
08. | OSTALI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a): |  |  |  | 0

## FOTONAPONI
RED. BR. | OPIS RADA | JED. MJ. | KOLIČINA | CIJENA | UKUPNO
Fotonaponska elektrana - Elektrotehnički radovi i oprema
Fotonaponska elektrana DV Krjesnica Korčulanska 3, 31000 Osijek k.č.br. 9920/10 k.o. Osijek
Tehnička specifikacija materijala i radnog vremena za izradu elektrotehničkih instalacija fotonaponske elektrane.
I | FOTONAPONSKA ELEKTRANA KOMPLET
Nabavka, isporuka i ugradnja slijedećih elemenata ili tehnički i cjenovno jednakovrijednih. Sve doljnje stavke uključuju sve troškove vezane za nabavu, isporuku i ugradnju specificirane opreme. U cijenu također ukalkulirati troškove pokretne skele za rad na visini od 6m. Oznake razdjelnika izvesti na plastičnoj graviranoj pločici, kao i sve natpise na vratima. Sve kabele označiti plastičnim obumicama na oba kraja. DC i AC ormare je potrebno formirati sukladno tehničkom opisu (zasebno kao jedan ormar ili svaki ormar posebno).
Prikazana specifikacija se odnosi na fotonaponsku elektranu definiranu projektom. Ako ponuditelj nije u mogućnosti ponuditi elemente elektrane sukladne ovom troškovniku ima pravo ponuditi tehnički i cjenovno jednako vrijednu elektranu sa elementima koji dimenzijski, snagom (W) ili količinom su različiti od projektiranih. Pritom ponuditelj mora uz ponudu dostaviti slijedeće: • konfiguraciju ponuđene fotonaponske elektrane (jednopolna/blok shema), • proračun strujno naponskih karakteristika DC i AC elemenata elektrane, • proračun proizvodnje električne energije, • popis komponenti odnosno dokazati da je ponuđena elektrana funkcionalna i jednakovrijedna projektiranoj. Jednakovrijednost ponude evaluira investitor odnosno od investitora angažiran stručnjak konzultant (inženjera elektrotehnike), prije donošenja odluke o prihvaćanju ili odbijanju ponude. Potrebno je ponuditi sumarnu cijenu za sve stavke bez raspisivanja cijene za svaku pojedinačnu stavku.
A | Fotonaponska oprema
1 | Fotonaponski paneli minimalne nazivne snage 450 Wp, način izvedbe: half cut, minimalne efikasnosti fotonaponske pretvorbe 21 %, čelije, minimalno 3 bypass diode, nazivne struje (±10%): 17,38 A, nazivnog napona (±10%): 37,4 V, maksimalnog napona sustava 1000 V. Temperaturno područje (±10%): od -40 °C do +85 °C. Otpornosti na maksimalno opterećenje od (±10%): 5400 Pa, otpornos na tuču (±10%): promjer zrna 25 mm pri 23 m/s. Mase maksimalno 40 kg, Okvir izrađen od aluminija sa dvostrukom stjenkom i otvorima za drenažu, priključna kutija u stupnju zaštite minimalno IP66, spojni kabel: bakar 4mm² s izolacijom otpornom na sunčevo zračenje i atmorsferilije, spojnice tip MC4. Ponuditelj nudi (marka i tip ponuđenog proizvoda): | kom
2 | Izmjenjivač nazivne snage minimalno 15,3kW DC odnosno 15kW AC, maksimalni napon DC strujnog kruga 1000 V, minimalno podržava maksimalnu struju stringa 23 A,minimalan broj MPPT ulaza: 2, nazivni napon MPPT ulaza od 460, 50 Hz, do 850 V. Nazivni napon AC 400V 3f 50 Hz. Izmjenjivač ima sljedeće tipove zaštite: nad-naponska, pod-naponska, nad-frekvencijska, pod-frekvencijska, RCD strujna zaštitna sklopka sa sprječavanjem injektiranja istosmjerne komponete u mrežu. Efikasnost pretvorbe minimalno 98,2 %, Stupanj zaštite minimalno IP65. Ponuditelj nudi (marka i tip ponuđenog proizvoda): | kom
A FOTONAPONSKA OPREMA UKUPNO:
B | DC ormar
1 | Razdjelni DC ormar, metalni, 1 vrata, čelični lim s pocinčanom montažnom pločom, brava s dvostrukim zaključavanjem, 1x prirubnica (dimenzije prije narudžbe provjeriti po slaganju svih elemenata te uz rezervni slobodni prostor 30 %), u stupnju zaštite IP 65. Oznaku razdjelnika, natpise na vratima, izvode kabela iz ormara prema strujnim krugovima izvesti na graviranim plastičnim pločicama, a svu opremu u razdjelniku označiti trajnim oznakama prema jednopolnoj shemi sukladno tehničkom opisu. Ormar zaštititi ličenjem ili plastificiranjem. U ormar isporučiti i ugraditi opremu koja je dana jednopolnom shemom. | kpl
2 | Odvodnik prenapona klase B/C ,4P, 12,5kA/1000VDC | kom
3 | DC zaštitni prekidač C karateristika, C20A DC, prekidna moč: 10 kA, 2 pola | kom
4 | Redne stezaljke, MC4 spojnice, uvodnice, kabelske obujmice, šine za montažue elemenata, spojni vodovi odgovarajućeg presjeka i boja, plastični kabel kanali sitni montažni pribor i spojni materijal. Spremnik za sheme A4. | kom
B DC ORMAR UKUPNO:
C | AC razvodni ormar
1 | AC razvodni ormar, metalni, 1 vrata, čelični lim s pocinčanom montažnom pločom, brava s dvostrukim zaključavanjem, 1x prirubnica (dimenzije prije narudžbe provjeriti po slaganju svih elemenata te uz rezervni slobodni prostor 30 %), u stupnju zaštite IP 65. Oznaku razdjelnika, natpise na vratima, izvode kabela iz ormara prema strujnim krugovima izvesti na graviranim plastičnim pločicama, a svu opremu u razdjelniku označiti trajnim oznakama prema jednopolnoj shemi sukladno tehničkom opisu. Ormar zaštititi ličenjem ili plastificiranjem. U ormar isporučiti i ugraditi opremu koja je dana jednopolnom shemom. | kpl
2 | Odvodnik prenapona klase C ,4P, 12,5kA/275VAC | kom
3 | Tropolna rastavljačka pruga TOP 160 4P s umetcima gG 4x32A | kom
4 | Automatski osigurač C32A/3, 10kA | kom
5 | RCD - FID sklopka 32A 0,3A Tip-A, 10kA 4P | kom
6 | Odgovarajuće redne stezaljke | kom
7 | Formiranje sabirnica (L1, L2, L3, N, PE, jedno potencijalna) uključujući materijal | kpl
8 | Izvesti sva korektna spajanja elemenata u ormaru | kpl
9 | Redne stezaljke, uvodnice, kabelske obujmice, šine za montažue elemenata, spojni vodovi odgovarajućeg presjeka i boja, plastični kabel kanali sitni montažni pribor i spojni materijal. Spremnik za sheme A4. | kpl
C AC RAZVODNI ORMAR UKUPNO:
D | Kabelska instalacija. Isporučiti i položiti, slijedeće tipove vodiča i kabela s razvodnim kutijama, komplet sa spajanjem u razvodnim kutijama, žlijebljenjem i građevinskom sanacijom žlijeba nakon polaganja kabela:
1 | DC kabel PV1-F 4 mm² | m
2 | Napojni kabel P/F 16mm² (crna) | m
3 | Kabel za uzemljenje metalnih masa P/F 16mm² (žuto-zelena) | m
4 | Konektori MC4 (muški + ženski) | m
5 | NYY 5x16 mm² | m
6 | Pocinčana metalna kanalica s poklopcem. PKU100 x 50. Stavka uključuje potreban montažni pribor, koljena, pripadajući poklopac kabel kanala, kabelske pregrade, uvodnice na mjestima izlaza kabela iz regala te sav potreban pribor za spajanje. IP 40, IK 08. | m
7 | Instalacijska cijev p.c. Φ 20 mm | m
8 | Stezaljke, spojni vodovi odgovarajućeg presjeka i boja plastični kabel kanali sitni montažni pribor i spojni materijal. | kpl
D KABELSKA INSTALACIJA UKUPNO:
E | Nosiva konstrukcija FN panela. Prilagođena tipu pokrova i broju panela.
1 | Aluminijska šina - prilagođena za montiranje FN panela | m
2 | Spojnice šina | kom
3 | Nosači prilagođeni pokrovu, izrađeni od materijala otpornog na koroziju - spoj na krovnu podkonstruciju | kom
4 | Rubni prihvatnici panela | kom
5 | Centralni prihvatnici panela | kom
6 | Vici, podnožne stopice, ostali spojni i montažni materijal. | kpl
E NOSIVA KONSTRUKCIJA FN PANELA UKUPNO:
2 | Izrada dokumentacije za puštanje u pogon • Elaborat utjecaja elektrane na mrežu • Elaborat podešenja zaštite • Plan i program ispitivanja elektrane u probnom radu (PPI) sukladno pravilima HEP-a te usklađivanje PPI sa lokalnim HEP ODS - uključuje trošak izdavanja podataka o mreži - uključuje trošak svih potrebnih revizija do usuglašavanja elaborata | kom
3 | Ispitivanja i mjerenja • Ispitivanje sunčane elektrane sukladno PPI i izrada izvješća • Mjerenje kvalitete električne energije 7+7 dana i izvješće • Beznaponska i naponska mjerenja i izdavanje atesta | kom
4 | Oznaka upozorenja. Dobava i postavljanje pločice s natpisom "OPREZ: fotonaponska elektrana na objektu, visoki istosmjerni napon 1000V kod danjeg svjetla." Natpis je potrebnoizraditi jednostavnim i čitkim fontomna latiničnom pismu. | kom
F | IZRADA ELABORATA UKUPNO:
| I FOTONAPONSKA ELEKTRANA KOMPLET |  |  | UKUPNO:
PDV nije obračunat sukladno članku 38. stavak 6 Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

## UNUTARNJE_UREĐENJE
TROŠKOVNIK RADOVA UNUTARNJEG UREĐENJA
RED. BR. | OPIS RADA | JED. MJ. | KOLIČINA | CIJENA | UKUPNO
I | RUŠENJE I DEMONTAŽA
NAPOMENA:
U cijenu je uključeno iznošenje materijala iz zgrade, utovar u vozilo i odvoz do gradske deponije, sav rad i potrebna skela i čišćenje dijela zgrade na kojemu su izvedeni radovi rušenja i demontaže. Rušenje izvesti na način da se izbjegnu oštećenja zidnih i podnih površina koje se zadržavaju.
1. | Uklanjanje dijela postojećih slojeva poda na kojima se kao završni slojevi nalaze parket ili keramičke pločice. U prizemlju do sloja perlit betona, a na katu do sloja armiranobetonske ploče. Obračun po m2 podne površine.
| * keramičke pločice 2cm i cementni namaz 2cm | m2 | 219 |  | 0
| * parket 2cm i cementni namaz 2cm | m2 | 592 |  | 0
2. | Uklanjanje sloja perlit betona debljine 10cm na dijelu prizemlja na kojem je kao završni sloj izveden parket ili keramičke pločice.
| Obračun po m2 podne površine | m2 | 455 |  | 0
3. | Uklanjanje sloja bitumenske ljepenke koja se nalazi ispod sloja perlit betona predviđenog za uklanjanje. Površina betonske podloge na kojoj je izvedena hidroizolacija mora nakon uklanjanja biti potpuno očišenja bez vidljivih tragova ljepenke.
| Obračun po m2 podne površine | m2 | 455 |  | 0
4. | Uklanjanje zidnih keramičkih pločica u sanitarijama i kuhinji. Obračun po m2 zidne površine.
| * zidne keramičke pločice 2cm | m2 | 237 |  | 0
5. | Demontaža postojećih drvenih prozora, vrata i stijena.
| *vrata bez nadsvjetla - do 2m2 | kom | 21 |  | 0
| *vrata s nadsvjetlom i prozor - od 2m2 do 5m2 | kom | 27 |  | 0
| * stijena - od 5m2 do 10m2 | kom | 12 |  | 0
6. | Demontaža postojećih radijatora zbog obrade zidova koji se nalaze iza radijatora. Demontirane radijatore potrebno je privremeno spremiti na mjesto na kojem neće doći do njihovog oštećenja.
| Obračun po komadu. | kom | 68 |  | 0
7. | Demontaža postojećih postojeće ograde stubišta zbog obrade zidova koji se nalaze iza ograde. Demontirane ograde potrebno je privremeno spremiti na mjesto na kojem neće doći do njihovog oštećenja.
| Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
8. | Demontaža postojećih sanitarnih elemenata. Sanitarni elementi koji se demontiraju odvoze se na odlagalište ili se spremaju u skladište određeno od strane investitora što je obuhvaćeno jediničnom cijenom. Obračun po komadu demontiranih elemenata.
| * umivaonik | kom | 23 |  | 0
| * WC školjka | kom | 23 |  | 0
| * tuš kada | kom | 7 |  | 0
9. | Demontaža postojećih elektroinstalaterskih elemenata, prekidača i utičnica. Obračun po komadu demontiranog elementa.
| * prekidači i utičnice | kom | 105 |  | 0
10. | Struganje slojeva boje i žbuke s postojećih ličenih zidova i stropova. Obračun po m2 zidne površine i stropne površine.
| * zidovi | m2 | 1591 |  | 0
| * stropovi | m2 | 1095 |  | 0
8. | Uklanjanje sokla od mramornih kamenih ploča visine cca. 10 cm.
| Obračun po metru dužnom sokla. | m | 180 |  | 0
| RUŠENJE I DEMONTAŽA UKUPNO: |  |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI
1. | Izvedba cementog estriha armiranog staklenim mikrovlaknima u sloju debljine 6,0 cm kao podloge za izvedbu poda od PVC podne obloge na prizemlju.
Estrih se izvodi od morta pripremljenog od sipine granulacije 0-4mm, marke C25/30, proizveden mješalicom s prirodnim mješanjem. Površina mora biti horizontalna i dobro zaglađena.
U stavci je i odvajajući sloj stiropora debljine 2cm uz zidove te održavanje estriha nakon izvedbe u trajanju od 3 dana tako da se prekrije netkanim geotekstilom i održava u vlažnom stanju.
| Obračun po m2 izvedenog estriha | m2 | 330 |  | 0
2. | Izvedba cementog estriha armiranog staklenim mikrovlaknima u sloju debljine 5,0 cm kao podloge za izvedbu poda od keramičkih pločica na prizemlju.
Estrih se izvodi od morta pripremljenog od sipine granulacije 0-4mm, marke C25/30, proizveden mješalicom s prirodnim mješanjem. Površina mora biti horizontalna i dobro zaglađena.
U stavci je i odvajajući sloj stiropora debljine 2cm uz zidove te održavanje estriha nakon izvedbe u trajanju od 3 dana tako da se prekrije netkanim geotekstilom i održava u vlažnom stanju.
| Obračun po m2 izvedenog estriha | m2 | 128 |  | 0
3. | Izvedba cementog estriha armiranog staklenim mikrovlaknima u sloju debljine 4,0 cm kao podloge za izvedbu poda od PVC podne obloge na katu.
NAPOMENA: Ukoliko se nakon skidanja postojećeg cementnog namaza pokaže da se ne može izvesti estrih debljine minimalno 4cm, primijeniti stavku 2.
| Obračun po m2 izvedenog estriha | m2 | 262 |  | 0
4. | Dobava i montaža suhog estriha od gipskartonskih ploča kao podloge za izvedbu poda na kojima je predviđeno ljepljenje keramičkih pločica. Estrih se izrađuje od dvoslojnih ploča debljine 12,5mm na prethodno poravnatu podlogu. Ploče se međusobno lijepe i pričvršćuju čeličnim klamicama. Ploče su dimenzija 125x90cm, a postavljaju se s križnim slojevima. Uz sve zidove se prije postavljanja ploča postavljaju rubne trake od mineralne vune. Sve izvesti prema uputama i tehnologiji proizvođača sustava. U cijeni je sav potreban rad i materijal, rubna traka od mineralne vune i nasip za izravnavanje podloge istog sustava, do pune funkcionalne gotovosti.
| Obračun po m2 izvedenog poda. | m2 | 91 |  | 0
5. | Izvedba strojne grube i fine žbuke unutarnjih zidova od fasadne opeke gips-vapnenom žbukom prosječne debljine 2,00 cm. U jediničnu cijenu uračunati materijal, pomoćni materijal, radnu skelu, rad i sljedeće radnje: - prije žbukanja postaviti vodilice na uglovima, - sve površine očistiti te nakvasiti vodom, - propisno zaštiti stolariju, - žbukanje i obradu svih špaleta. - rabiciranje spojeva s postojećim žbukanim zidovima plastičnim pletivom.
| Obračun po m2 površine zida | m2 | 310 |  | 0
6. | Gletanje svih zidova i stropova s kojih su otučeni slojevi boje i žbuke. U stavku je uključeno i prethodno nanošenje prajmera na dijelovima zidova gdje će to biti potrebno.
| Obračun po m2 površine zida | m2 | 2686 |  | 0
| ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
III | KERAMIČARSKI RADOVI
1. | Postavljanje unutarnjh podnih gres pločica I klase u boji po izboru investitora, dimenzija 60 x 60 cm, protukliznosti R10. Pločice se polažu s flesibilnim ljepilom na prethodno pripremljenu podlogu. Na spojevima keramičke podne obloge za drugim vrstama podnih obloga ugraditi aluminijski profil. U cijenu stavke uračunati kitanje spojeva pločice i zida kitom u boji fug mase. U stavku uračunati sav potreban rad, keramiku, ljepilo, križiće, fug masu i fugiranje u boji prema izboru investitora, čišćenje poslije fugiranja i ostalo do pune gotovosti. Stavka uključuje i izradu sokla visine 10 cm na mjestima gdje se na zidu ne izvode pločice.
| *pločice | m2 | 240 |  | 0
| *sokl | m | 160 |  | 0
2. | Postavljenje unutarnjih zidnih pločica I klase u bojama po izboru investitora, dimenzija 60 x 30 cm. Pločice se polažu s flesibilnim ljepilom na prethodno pripremljenu podlogu. Pločice se postavljaju do visine 145 cm, 190 cm i 210 cm prema shemi u nacrtu. U cijenu stavke uračunati kitanje spojeva pločice i zida kitom u boji fug mase. U stavku uračunati sav potreban rad, keramiku, ljepilo, križiće, fug masu i fugiranje, čišćenje i ostalo do pune gotovosti.
| Obračun po m2 zidnih pločica | m2 | 260 |  | 0
3. | Postavljenje unutarnjih zidnih pločica II klase kao ispune čela gazišta stubišta (priprema za izvođenje reparaturnog morta na svim plohama stubišta). Pločice se polažu s flesibilnim ljepilom na prethodno pripremljenu podlogu. Čela stubišta koja je potrebno "zapuniti" pločicama su visine 13 cm. U stavku uračunati sav potreban rad, keramiku, ljepilo, križiće, fug masu i fugiranje, čišćenje i ostalo do pune gotovosti.
| Obračun po m2 pločica | m2 | 8 |  | 0
| KERAMIČARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
IV | PODOPOLAGAČKI RADOVI
1. | Izvedba bitumenske hidroizolacije poda prizemlja na dijelovima s kojih je uklonjena. Radove izvesti u svemu prema uputama proizvođača. Jediničnom cijenom je obuhvaćeno čišćenje prašine, uklanjanje eventualnih opasnih izbočenja, preklopi te sav drugi potreban rad i materijal do pune gotovosti. Posebnu pažnju obratiti na izvedbu spojeva, preklopa, prijelaza i završetaka uz upute proizvođača izolacijskih slojeva.
| Obračun po m2 tlocrtne površine | m2 | 458 |  | 0
2. | Dobava i postavljanje toplinske izolacije poda prizemlja na dijelovima na kojima je izvedena nova bitumenska hidroizolacija. Koristiti EPS 100, debljine d=80 mm iznad kojeg se izvodi PE folija. Materijal ugraditi prema uputama proizvođača i pravilima struke. Obračun po m² kompletno izvedene izolacije i PE folije. Obračun po m2 tlocrtne površine
| * EPS 100, d=8cm | m2 | 458 |  | 0
| * PE folija | m2 | 458 |  | 0
3. | Dobava i postava lijepljenjem PVC podne obloge debljine 2,0 mm, u tonu prema izboru investitora. U stavku je uključeno nanošenje protuprašnog premaza i izrada izravnavajućeg sloja masom za izravnanje u debljini od 1 do 3 mm, na suhu, čvrstu i ravnu podlogu kao i izrada reparaturnog morta.
Masa se izljeva na dvije vrste podloga: a) na podove s kojih je uklonjen parket i postavljen novi cementni estrih b) na postojeći pod od mramornih kamenih ploča. Dopuštene su granične vrijednosti neravnina gotove podloge mjerene na razmaku od 2m – 7mm, 0.20m – 2mm, a dozvoljena vlažnost estriha je maksimalno 2%. Na stubištu se kao podloga za postavljanje obloge izvodi reparaturni mort.
Na ovako pripremljenu podlogu polaže se višeslojna fleksibilna PVC podna obloga antibakterijskih karakteristika, s obaveznim premazom koji pruža trajnu zaštitu i otpornost na kiseline i lužine čime se značajno smanjuje troškove čišćenja i održavanja (podna obloga se nikad ne lašti). Traženo: 80% udio bio, mineralnog i recikliranog sadržaja, klasa protukliznosti R10, postojanost boja >6 stupnjeva, otpornost na kotačiće namještaja, otpornost na kemijske proizvode, otpornost na abraziju, antibakterijsko djelovanje, izjava o svojstima, polaganje od strane ovlaštenog podopolagača. U stavku je uključena i izrada holkera na sudaru s obodnim zidovima u visni 10 cm od traka istovjetnih podnoj oblozi i površinski tretman koji uklanja potrebu za laštenjem. Obračun po m2 izvedenog gotovog poda.
| * podna obloga položena na estrih | m2 | 650 |  | 0
| * podna obloga položena na kamene ploče | m2 | 271 |  | 0
| * podna obloga položena na čela, gazišta i podeste stubišta | m2 | 35 |  | 0
| PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
V | STOLARSKI RADOVI RADOVI
1. | Izrada, dobava i montaža jednokrilnih drvenih vrata s nadsvjetlom. Vratno krilo izrađeno je obostrano od MDF drvenih ploča i ispunom od iverice. Dovratnik je ravni obuhvatni izrađen od MDF drvenih ploča. Ostakljenje je dvostrukim IZO staklom. Završna obrada krila i dovratnika je od melaminske folije u boji po izboru investitora. U jediničnu cijenu uračunati okov, kvake, brave s cilindričnim uloškom, ključ. Vrata izvesti prema općem opisu i shemi u prilogu. Obračun po komadu ugrađenih vrata.
| POZ 1 - 110 / 282 cm | kom | 6 |  | 0
2. | Izrada, dobava i montaža jednokrilnih drvenih vrata s nadsvjetlom. Vratno krilo izrađeno je obostrano od MDF drvenih ploča i ispunom od iverice. Dovratnik je ravni obuhvatni izrađen od MDF drvenih ploča. Ostakljenje je dvostrukim IZO staklom. Završna obrada krila i dovratnika je od melaminske folije u bijeloj boji. U jediničnu cijenu uračunati okov, kvake, brave s cilindričnim uloškom, ključ. Vrata izvesti prema općem opisu i shemi u prilogu. Obračun po komadu ugrađenih vrata.
| POZ 4 - 110 / 255 cm | kom | 7 |  | 0
| POZ 5 - 110 / 300 cm | kom | 2 |  | 0
| POZ 8 - 90 / 255 cm | kom | 3 |  | 0
| POZ 9 - 90 / 300 cm | kom | 3 |  | 0
3. | Izrada, dobava i montaža jednokrilnih drvenih vrata bez nadsvjetka. Vratno krilo izrađeno je obostrano od MDF drvenih ploča i ispunom od iverice. Dovratnik je ravni obuhvatni izrađen od MDF drvenih ploča. Završna obrada krila i dovratnika je od melaminske folije u bijeloj boji. U jediničnu cijenu uračunati okov, kvake, brave s cilindričnim uloškom, ključ. Vrata izvesti prema općem opisu i shemi u prilogu. Obračun po komadu ugrađenih vrata.
| POZ 6 - 80 / 205 cm | kom | 2 |  | 0
| POZ 7 - 70 / 205 cm | kom | 1 |  | 0
4. | Izrada, dobava i montaža trodijelne unutarnje stijene s dvama fiksno ostakljenim prozorima i punim vratima. Stijena je izrađena od MDF drvenih ploča. Vratno krilo izrađeno je obostrano od MDF drvenih ploča i ispunom od iverice. Ostakljenje prozora je dvostrukim IZO staklom. Završna obrada krila, dovratnika i doprozornika je od melaminske folije u boji po izboru investitora. U jediničnu cijenu uračunati okov, kvake, brave s cilindričnim uloškom, ključ. Vrata izvesti prema općem opisu i shemi u prilogu. Obračun po komadu ugrađenih vrata.
| POZ 2 - 255 / 255 cm | kom | 6 |  | 0
5. | Izrada, dobava i ugradnja drvenih fiksnih unutarnjih prozora između skupnih soba i sanitarnih prostora. Doprozornik je ravni obuhvatni, izrađen od MDF drvenih ploča i ugrađuje se uz rub zida. Završna obrada je od melaminske folije u bijeloj boji. Ostakljenje je dvoslojnim IZO staklom. Prozore izvesti prema općem opisu i shemi u prilogu.
| POZ 10 - 220 / 190 cm | kom | 6 |  | 0
6. | Izrada, dobava i montaža jednokrilnih drvenih vrata. Vratno krilo izrađeno je obostrano od MDF drvenih ploča i ispunom od iverice. Dovratnik je ravni obuhvatni izrađen od MDF drvenih ploča. Dovratnik je visine zida 133 cm, a vratno krilo je visine 100 cm i odignuto je od poda za 12 cm. Završna obrada krila i dovratnika je od melaminske folije u bijeloj boji. U jediničnu cijenu uračunati okov, kvake, brave s cilindričnim uloškom, ključ. Vrata izvesti prema općem opisu i shemi u prilogu. Obračun po komadu ugrađenih vrata.
| POZ 11 - 75 / 133 cm | kom | 18 |  | 0
7. | Izrada, dobava i montaža unutarnjih prozorskih klupčica izrađenih od MDF drvenih ploča s bočnim čepovima. Klupčice su širine 25 cm. S gornje i jedne bočne strane oblažu se melaminskom folijom u bijeloj boji. Obračun po metru dužnom.
| Obračun po metru dužnom izvedenih klupčica. | m | 170 |  | 0
| STOLARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VI | ALUMINIJSKA BRAVARIJA
Izrada, dobava i ugradnja unutarnje trodijelne stijene izrađene od aluminijskih profila plastificiranih u bijelom tonu. Sastoji se od jednokrilnih punih vrata i dvaju fiksno ostakljenih polja. Ostakljenje izvesti dvoslojnim izolacijskim staklom. Krila komplet s visokokvalitetnim okovom prilagođenim težini i geometriji krila i ručkama za otvaranje. U jediničnu cijenu uračunati sav rad i materijal do pune gotovosti i funkcionalnosti. Sve prema shemi u prilogu.
| POZ 2 - 246 / 300 cm | kom | 6 |  | 0
| ALUMINIJSKA BRAVARIJA UKUPNO: |  |  |  | 0
VII | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI
1. | Dobava materijala i dvokratno bojanje žbukanih i gletanih zidova. Boja se poludisperzivnom dominanatno bijelom bojom. U cijenu uključena sva priprema podloge za bojanje, zaštita ugrađene stolarije, premaz emulzijom, radna skela, čišćenje po završetku. Sve špalete uračunati u jediničnu cijenu stavke. Obračun po m2 ličene površine.
| Obračun po m2 zida | m2 | 2996 |  | 0
2. | Dobava materijala i bojanje radijatora uljanom bijelom bojom. U cijenu uključena kompletna priprema za bojanje, skidanje postojeće boje i nanošenje pripremne emulzije.
| Obračun po komadu radijatora | kom | 68 |  | 0
| SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
VIII | RAZNI RADOVI
1. | Nabava, doprema i montaža kompletnog keramičkog WC-a za djecu predškolske i jasličke dobi i za odrasle osobe. Stavkom je obuhvaćen spoj na instalaciju vodovoda i kanalizacije, ispitivanje, te sav potreban pribor i materijal za navedene radnje kao i pripadajuća daska s poklopcem. Obračun po komadu montiranog WC-a
| *WC za djecu | kom | 18 |  | 0
| *WC za odrasle | kom | 3 |  | 0
2. | Nabava, doprema i montaža keramičkog umivaonika za djecu predškolske i jasličke dobi i za odrasle osobe 1. klase. Stavkom je obuhvaćen spoj na instalaciju vodovoda i kanalizacije, ispitivanje, te sav potreban pribor i materijal za navedene radnje. Obračun po komadu montiranog umivaonika
| *umivaonik za djecu širine 50cm | kom | 18 |  | 0
| *umivaonik za odrasle širine 60cm | kom | 6 |  | 0
3. | Nabava, doprema i montaža akrilne tuš kade za djecu predškolske i jasličke dobi i odrasle osobe dimenzija 90/90 cm zajedno sa odljevnom garniturom za spajanje na kanalizaciju uključujući sifon za tuševe. U cijenu obračunato brtvljenje trajnoelastičnim kitom,ugradnja lajsni za brtvljenje, obračunato fiksiranje kade za zid i pod. Stavkom je obuhvaćena spoj na instalaciju vodovoda i kanalizacije, ispitivanje, te sav potreban pribor i materijal za navedene radnje.. Obračun po komadu kompletno montirane tuš kade.
| *tuš kada za djecu | kom | 6 |  | 0
| *tuš kada za odrasle | kom | 1 |  | 0
4. | Montaža postojeće demontirane ograde stubišta nakon obrade zidova koji se nalaze iza ograde.
| Obračun po komadu. | kom | 4 |  | 0
5. | Montaža postojećih demontiranih radijatora nakon obrade zidova koji se nalaze iza radijatora.
| Obračun po komadu. | kom | 68 |  | 0
| RAZNI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
RADOVI UNUTARNJEG UREĐENJA- REKAPITULACIJA
I | RUŠENJE I DEMONTAŽA |  |  |  | 0
II | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |  | 0
V | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
VI | ALUMINIJSKA BRAVARIJA |  |  |  | 0
VII | SOBOSLIKARSKI I LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
VIII | RAZNI RADOVI |  |  |  | 0
| RADOVI UNUTARNJEG UREĐENJA UKUPNO: |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0